МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра електротехнiки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

з курсу "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"

для студентів, якi навчаються

за навчальними планами бакалаврів спеціальностей

7.091701, 702, 704, 706, 707, 708, 709, 711

7.0701801 заочної форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

на заседанні Методичних Рад

спеціальностей 7.091701, 7.091702,

7.091704, 7.091706, 7.091707, 7.091708,

7.091709, 7.091711, 7.070801

Одеса ОНАХТ  2004

Методичні вказівки і контрольні роботи з курсу «Електротехніка» для  бакалаврів спеціальностей 7.091701, 702, 704, 706, 707, 708, 709, 711, 7.0701801 заочної форми навчання.

/Укладачі: П. М. Монтік, В. Д. Домрін, С. О. Коновалов, Є.П.Штепа. За загальною редакцією Монтіка П.М.- Одеса, ОНАХТ, 2004. – 52 с.

Укладачі: П.М. Монтік, к.т.н., доц.,

В.Д. Домрін, к.т.н., доц.,

С.О. Коновалов, к.т.н., доц.,

Є.П.Штепа,, к.т.н., доц..

За редакцією Монтіка П. М., к.т.н., доц..

Відповідальний за випуск, завідуючий кафедрою електротехніки,

Монтік П. М., к. т.н., доц.

ЗМІСТ

Передмова...…………………………....................…………………………....4

Рекомендована література...……………………................………………......4

Частина 1

Робоча програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни...............…5

Вступ...…………………………………………..........................…………..….5

- Електричні кола постійного струму...…......………………………......5

- Лінійні однофазні кола синусоїдного струму....……............……........7

- Трифазні кола....…………………………………..............…………......9

- Електровимірювальні прилади і вимірювання..…....…………………10

- Магнітні кола й електромагнітні пристрої.........………......……..........11

- Трансформатори..……………………………......................…………...12

- Машини змінного струму…………………..............… …………. .…..13

  - Асинхронні машини..…………………......................………......……..13

  - Синхронні машини..………......………............................……………..15

- Машини постійного струму..…....……......…............………………….15

- Електропривод..…………………………....................………………….17

10.     Електротехнологiчні установки..…............………………………….....19

11.     Електроосвiтлювальнi установки...………................…………………. 20

12.     Електропостачання підприємств..………........................………........…20

13.     Експлуатація електроустаткування  підприємств......…………....….....22

Частина II

Перелік лабораторних робіт.. ........................................………..............……...23

Частина III

Контрольні роботи…..……………………........………......…......................…..23

Завдання на контрольні роботи...…………………..............................………..24

Задача1...…………………......…................……………......................…………24

Задача 2...……………............………........……......…………………………….25

Задача 3...…………………………..................………………………………….27

Задача 4...………………………………..................................………………….28

Задача 5...………………………………..............................…………………….29

Задача 6...………………………………………..................…………………….30

Задача 7...………………………………………......................………………….32

Задача 8...………………………………………..................…………………….32

Задача 9...………………………………......................………………………….33

Задача 10...………………………………..................…....……………………...34

Задача 11..…………………………..........……........................…………………35

Задача 12..…………………………………........................……………………. 35

Задача 13..……………………………………....................……………………  37

Задача 14..……………………………………....................……………………. 38

Додатки..……………………………..…….....................………………............ 39

ПЕРЕДМОВА

Цi методичнi вказiвки призначенi  для  студентів  напрямком підготовки 0917 "Харчова технологія й інженерія", якi навчаються за навчальними планами бакалаврів 6.091700, 6.070800 заочної форми навчання і тих,кто вивчає курс електротехніки. Він включає літературу, що рекомендується, робочу програму і методичні вказівки до вивчення дисципліни, контрольні завдання і питання для самоперевірки з окремих тем курсу. Рішення кожної  контрольної задачі має необхідні методичні вказівки. Питання лабораторного практикуму не розглядаються.

Список літератури

- Электротехника и основы электроники. Учебное пособие под общей редакцией П. Н. Монтика – Одесса: Друк, 2000.  446 с.

- Іванов А.О., Монтік П.М. Електротехніка - теорія та практика.Навчальний посібник для вузів за загальною редакцією П.М.Монтіка. Ч.1. – Одеса: Автограф, 2002.-242 с.

- Монтік П.М. Електроустаткування – теорія та практика. Навчальний посібник для вузів. Ч.2. – Одеса: Автограф, 2002.-248 с.

- Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. 2-е изд., перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 1985. –552 с.

- Иванов А. А. Электрооборудование пищевых предприятий. – К.: Вища шк., 1985. – 287 с.

- Иванов А. А. Электротехника. Лабораторные работы.  К.: Вища шк., 1982.  343 с.

- Иванов А. А. Справочник по электротехнике.  К.: Вища шк., 1984.  304 с.

8.  Касаткин А.С., Немцов М. В. Электротехника. 6-е изд., перераб.       М.: Высшая школа, 1999.  540 с.

9.  Справочное пособие по электротехнике и основам электроники. Под ред. А. В. Нетушила. –2-е изд., перераб. и доп. –М: Энергоатомиздат, 1995. –352 с.

10. Болотов А.В., Шепель Г.А.,  Электротехнологические установки. –

М: Высшая школа, 1988. –336 с.

11. Долин  П.А. Основы техники безопасности в электроустановках.

2-е изд., перераб.и доп.-М:Энергоатомиздат,1984.-448с.

Частина I

РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

## ВСТУП

Електрична енергія, її особливості й область застосування. Значення електротехнічної освіти для  технологів харчових  підприємств. Зміст і структура курсу електротехніки.

Енергетична програма України. Раціональне використання, економія електричної енергії і зниження її питомих витрат.

### 1. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО ТОКУ

Структура електричного кола і характеристики її активних і пасивних елементів. Умовні графічні позначення елементів електричних кіл. Аналіз електричного стану лінійних нерозгалужених і розгалужених електричних кіл за допомогою законів Ома і Кірхгофа.

#### Методичні вказівки

Аналіз електричних кiл з одним джерелом електричної енергії зводиться       до поступової заміни окремих пасивних ділянок   кол  з еквівалентними елементами з завершальним переходом до схеми з одним еквівалентним елементом. При розрахунку розгалуженого електричного кола з декількома джерелами електричної енергії за допомогою законів Кірхгофа заміняють послідовно і паралельно з'єднані елементи еквівалентними, а потім наносять на окремі дiлянки схеми довільні позитивні напрямки струмів. Далі записують рівняння для незалежних вузлів за першим законом Кірхгофа, а відсутні рівняння складають для контурів за другим законом Кірхгофа. При цьому за позитивні ЕРС і струми приймають такі, напрямки яких збігаються з довільно обраним напрямком обходу контура. Отриману систему рівнянь вирішують щодо невідомих струмів.

### Питання для самоперевірки

1. З яких елементів складається електричне коло?

2. Які елементи електричного кола називають лінійними?

3. Які розрізняють режими роботи джерела електричної енергії?

4. Скільки рівнянь слiд записати за першим і другим законами Кірхгофа для розрахунку електричного стану лінійного розгалуженого електричного кола?

Приклад 1. До лінійного електричного кола (рис.1) підключений генератор постійної напруги U. Визначити напругу генератора U і покази вольтметрів, якщо показання амперметра 3А, а опори резисторів R1, R2 і R3 дорiвнюють, відповідно, 12, 18 і 30 Ом.

Розв’язання.  Показання вольтметрів визначаємо в такий спосіб:

U1 = R1I = 123 = 36 В; U2 = R2I = 183 = 54 B; U3 = R3 I = 303=90 B;

U = U1+U2+U3 = 180 B.

Рис. 1- Схема лінійного електричного кола.

Приклад 2. Скласти розрахункові рівняння для визначення струмів вiток лінійного електричного кола (рис..2), якщо відомі ЕРС джерел електричної енергії E1, E2, E3, їхні внутрішні опори RBTI,RBTII,RBTIII, опори резисторів R1, R2, R3, R4 і R5.

Рис. 2- Схема богатоконтурного електричного кола.

Розв’язання. Відповідно до методичних вказівок у кожному колi наносимо довільні позитивні напрямки струмів і складаємо розрахункові рівняння за першим законом Кірхгофа, наприклад, для  вузлів D і F:

-I1 + I2 + I3 = 0;		  -I3 + I4 + I5 = 0.

Відсутні три рівняння записуємо виходячи з другого закону Кірхгофа, наприклад, для контурів ABCDA, ADFLA і ALFA, якi обходимо за напрямком руху годинникової стрілки:

(RBTI+R1)I1+(R2+RBTII)I2=E2−E1;−(RBTII+R2)I2+R3I3+(R4+RBTIII)I4=E3−E2;−(RВТIII+R4)I4+R5I5=−E3.

Записані рівняння за першим і другим законами Кірхгофа утворюють систему, розв’язання якої дозволяє знайти струми окремих виток I1, I2, I3, I4  і I5.  Якщо в результаті розв’язання деякі струми будуть негативні, їхні дійсні напрямки потрiбно змінити на протилежні.

2. ЛІНІЙНІ ОДНОФАЗНІ КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

Одержання синусоїдальної ЕРС, способи її представлення й основні характеристики. Умовні графічні позначення елементів однофазного кола синусоїдного струму.

Фізичні явища в резистивних, індуктивних, ємнісних  лінійних однофазних колах синусоїдного струму. Фазові співвідношення між напругами і струмами. Часові діаграми напруги, струми і потужності.

Однофазні кола з послідовним і паралельним з'єднаннями елементів,  вiток.  Векторні діаграми напруг і струмів. Закони Ома і Кірхгофа для однофазних кiл синусоїдного струму. Резонансні явища в однофазних колах з послідовним і паралельним з'єднаннями елементів. Активна, реактивна і повна потужності, способи їхнього вимірювання. Коефіцієнт потужності і його економічне значення.

### Методичні вказівки

Електричні кола синусоїдного струму розраховують, використовуючи закони Кірхгофа, у яких діючі струми і напруги показують у векторній формі. При необхідності вектори відповідних величин показують у вигляді активної і реактивноi складових, утворюючих між собою кут 90°.

У нерозгалуженому і розгалуженому електричному колах синусоїдного струму можуть виникнути явища резонансу напруг і струмів. Необхідно звернути увагу на те, що при резонансних явищах напруга на затискагах кола і струм збігаються по фазі. Тим самим, забезпечується повна компенсація реактивної потужності.

##### Питання для самоперевірки

1. Від яких величин залежать індуктивний, ємнісний і повний опори елементів лінійного однофазного кола синусоїдного струму?

2. Як визначити повний опір  лінійного однофазного кола синусоїдного струму?

3. У якому  колі  і за яких умов може виникнути резонанс напруг?

4. У якому  колі  і за яких умов виникає резонанс струмів?

5. У якому випадку активна і повна потужності однофазного кола синусоїдного струму рівні між собою?

Приклад 3. До нерозгалуженого електричного кола, що складається з резистора R, індуктивного елемента L, активний опір якого дорівнює нулю, і конденсатора C з параметрами R = 3 Ом,  L = 42 мГн, С = 140 мкФ підключений генератор синусоїдної напруги U = 220 В, частотою f = 50 Гц (рис.. З).

Розрахувати струм, напруги на окремих елементах, активну, реактивну і повну потужності кола. Побудувати векторну діаграму напруг і струму.

Рис. З- Схема нерозгалуженого електричного кола.

Розв'язання. Визначаємо реактивні опори елементів кола:

XL=2πfL=2⋅3,14⋅50⋅42⋅10−3=13,2 Ом;

XC=12πfC=12⋅3,14⋅50⋅140⋅10−6=22,7 Ом.

Визначаємо повний опір кола:

Z=R2+(XL−Xc)2=32+(13,2−22,7)2=9.96 Ом.

Визначаємо зсув фаз:

ϕ=arctgXL−XcR=arctg13,2−22,73=−720.

Розраховуємо  струм  у колі I і напругу на резисторі UR , індуктивному елементі UL і конденсаторі UC

I=UZ=2209,96=22,1A;  UR=RI=3⋅22,1=66,3B;UL=XLI=13,2⋅22,1=291,7B;  Uc=XcI=22,7⋅22,1=502B.

Визначаємо, відповідно, активну, реактивну і повну потужності кола:

P=RI2=3⋅22,12=1465Bт;  Q=QK−QC=(XL−XC)I2=(13,2−22,7)⋅22,12=4640 вар; S=UI=220⋅22,1=4862 B⋅A.

Рис. 4- Векторна діаграма напруг і струму

3. ТРИФАЗНІ КОЛА

Генерування симетричної трифазної системи ЕРС, її властивості і представлення в тригонометричній формі, за допомогою часових діаграм і векторів.

З'єднання елементів трифазного кола зіркою і трикутником. Симетричні і несиметричні режими. Співвідношення між фазними і лінійними величинами. Векторні діаграми напруг і струмів. Роль нейтрального проводу.

Потужність трифазного кола при симетричному і несиметричному режимах. Компенсація реактивної потужності трифазної установки.

#### Методичні вказівки

При вивченні цієї теми необхідно чітко уявляти, що в трифазних колах розрізняють навантаження - симетричне і несиметричне. Приймачі можуть бути з'єднані  зіркою або трикутником. Електричні кола бувають три- і чотирипровідні, у яких розрізняють лінійні IЛ  і  фазні IФ струми і напруги UЛ і UФ. Трипровiдні кола застосовують при симетричному навантаженні і з'єднанні приймачів  трикутником, при яком UЛ = UФ і IЛ = 3IФ. При несиметричному навантаженні фаз і з'єднанні  приймачів зіркою застосовують чотирипровідну систему.

Активну і реактивну потужності трифазної системи при симетричному навантаженні незалежно від схеми з'єднання приймачів виражають через фазні або лінійні величини:

P=3UфIфcosϕ=3UлIлcos ϕ ;    Q=3UфIфsinϕ=3UлIлsinϕ.

При несиметричному режимі активну потужність визначають підсумовуванням потужностей окремих фаз. Для трипровідної системи активну потужність можна виміряти за допомогою двох однофазних ватметрiв.

###### Питання для самоперевірки

- Який режим роботи трифазної мережі називають симетричним?

- Як називають і маркірують проводи, що відходять від  трифазного генератора?

- Які існують залежності між фазними і лінійними напругами і струмами при з'єднанні приймачів зіркою і трикутником при симетричному навантаженні?

- Для чого в трифазних колах застосовують нейтральний провід?

5. Як розрахувати і виміряти активну, реактивну і повну потужності трифазного кола при симетричному і несиметричному навантаженнях?

Приклад 4. У чотирипровiдну трифазну мережу з лінійною напругою   Uл = 380 В включені приймачі, з'єднані  зіркою (рис.. 5), повні фазні опори  і зсув фаз яких:

ZА = 5 Ом,   А = 370;    ZВ = 7,5 Ом,  У = - 370 ;     ZС = 7,8 Ом,   З =500.

Визначити струми в лінійних проводах, показання ватметрiв і побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

Рис. 5- Схема трифазного кола при з'єднанні приймачів зіркою.

Розв’язання. Визначаємо фазні напруги мережі при наявності нейтрального проводу:    Uф=UЛ3=3803=220В .

Визначаємо  струми в лінійних проводах приймача, з’єднаного зіркою:

IА=UАZA=2205=44 А;   IB=UBZB=2207,5=29,3 А;   IC=UCZC=2207,8=28,2 А.

Визначимо активну потужність окремих фаз:

PA=UAIAcosϕA=220⋅44⋅cos37° = 7730 Вт;

PB=UBIBcosϕB=220⋅29,3⋅cos(−37°) = 5148 Вт;

PC=UCICcosϕC=220⋅28,2⋅cos50° = 3988 Вт.

Показання ватметроiв відповідають активній потужності фаз:

РА = 7730 Вт,     РВ = 5148 Вт, 	РС = 3988 Вт.                                     Будуємо в масштабі векторну діаграму напруг і струмів і знаходимо струм нейтрального проводу IN (рис. 6).

Рис. 6- Векторна діаграма напруг і струмів

4.ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ І ВИМІРЮВАННЯ

Класифікація електровимірювальних приладів, їх характеристики і класи точності. Види похибок. Умовні графічні позначення на шкалах електровимірювальних приладів. Цифрові вимірювальні прилади. Реєструючi прилади.

Вимірювання струмів, напруг, потужності й енергії в колах постійного і змінного струмів. Особливості вимірювання у трифазних колах. Вимірювання опорів, індуктивностей і ємностей.

Електричні вимірювання неелектричних величин – лінійних переміщень, механічних зусиль і деформацій, температур.

Методичні вказівки

Необхідно вивчити властивості приладів безпосередньої оцінки і приладів порівняння. Абсолютні, відносні похибки й основна приведена похибка приладу, що визначає його клас точності і вказується на шкалі приладу. Потрiбно звернути увагу на умовні позначки на шкалах приладу, що вказують рід вимірюваних величин, тип вимірювальної системи, рід струму, число фаз і інші дані, якi характеризують особливості його експлуатації.

Треба мати на увазі, що цифрові прилади автоматично перетворять вимірювану аналогову електричну величину в дискретні сигнали вимірювальної інформації з представленням її в цифровій формі.

Неелектричні величини вимірюють електричними методами за допомогою перетворювачів неелектричних величин в електричні або датчиків. Параметричні і генераторні датчики перетворють неелектричні величини в залежні від них електричні, які вимірюють електровимірювальними приладами зі шкалами, проградйованими в одиницях вимірюваних неелектричних величин.

Питання для самоперевірки

1.За якими ознаками класифікують електровимірювальні прилади?

2.Які пристрої дозволяють розширити межі вимірювань магнітоелектричних приладів?

3.Що називають номінальною постійною лічильника електричної енергії?

4.Чому схему двох ватметрiв не можна використовувати для вимірювання активної потужності трифазного четирипровiдного кола?

5.Якими способами можна виміряти коефіцієнт потужності?

6.За яких умов міст для виміру опорів буде зрівноваженим?

5. МАГНІТНІ КОЛА Й ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРИСТРОЇ

Магнітні кола і їхні складові частини. Феромагнітні матеріали, їхні властивості і характеристики. Закон повного струму і його застосування для визначення напруженості магнітного поля.

Розрахунок нерозгалужених і розгалужених магнітних кіл з постійними магніторушійними силами. Визначення параметрів обмотки збудження.

Особливості електромагнітних процесів у індуктивній котушці з замкненим феромагнітним магнiтопроводом і змінними магніторушійними силами. Залежність індуктивного опору котушки від величини повітряного зазора магнітопроводу. Електромагнітні пристрої змінного струму.

# Методичні вказівки

Необхідно запам'ятати, що в магнітне коло входять елементи, якi збуджують магнітне поле: провідники зі струмом, котушки індуктивності, феромагнітний магнітопровiд, а також  повітряні зазори.

Магнітні кола бувають нерозгалужені і розгалужені. В основу їхнього розрахунку покладено закон повного струму, який встановлює кількісний зв'язок між магнітною напругою кола і магніторушійною силою (МРС). При розрахунку магнітних кіл виникає пряма задача, коли при  заданому магнітному потоці треба визначити МРС, і зворотна задача, коли  за відомою МРС треба визначити порушуваний нею магнітний потік. Розв’язання зворотної задачі виконується графоаналітичним методом через нелінійність кривої намагнічування. Результати розв’язання прямої задачі дозволяють вибрати параметри намагнічуючої котушки.

При вивченні пристроїв змінного струму - дроселів і магнітних підсилювачів - слiд звернути увагу на можливість регулювання їхнього індуктивного опору зміною повітряного зазора магнітопроводу або його додатковим підмагнічуванням за допомогою  обмотки управління постійного струму.

## Питання для самоперевірки

- Що називають основною кривою намагнічування?

- Як формулюється закон повного струму?

- У чому полягають пряма і зворотна задачі  розрахунку магнітних кіл?

- Як впливає величина повітряного зазора в магнітному колі на  магнітний потік?

- Що називають вебер-амперною характеристикою магнітного кола?

6. Яке призначення  обмотки управління у магнітного підсилювача?

6. ТРАНСФОРМАТОРИ

Призначення, будова і принцип дії однофазного трансформатора. Умовні графічні позначення трансформаторів в електричних схемах. Зовнішня і робоча характеристики трансформаторів. Втрати енергії і ККД трансформаторів.

Будова, принцип дії й область застосування трифазних трансформаторів, їхні типи і групи з'єднання обмоток. Паралельна робота трифазних трансформаторів.

Будова, принцип дії й область застосування трансформаторів спеціального призначення: автотрансформаторів, вимірювальних трансформаторів напруги і струму, зварювальні трансформатори.

### Методичні вказівки

Принцип дії трансформатора заснований на явищі електромагнітної індукції, що забезпечує виникнення ЕРС в обмотках трансформатора.

Потрiбно звернути увагу на те, що магнітний потік при незмінній первинній напрузі залишається постійним при зміні навантаження трансформатора від холостого ходу до номінального навантаження.

При вивченні вимірювальних трансформаторів необхідно розібратися в схемах включення електровимірювальних приладів: амперметрів, вольтметрів, ватметрiв і лічильників електричної енергії.

#### Питання для самоперевірки

1. Яку має будову трансформатори і його принцип роботи.

2. Що називають коефіцієнтом трансформації?

3. Як впливає коефіцієнт потужності навантаження на зовнішні характеристики трансформатора?

4.Які особливості експлуатації вимірювальних трансформаторів?

5. Які умови включення трифазних трансформаторів на паралельну роботу?

МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ

7.1 АСИНХРОННІ МАШИНИ

Будова, принцип дії й область застосування трифазних асинхронних двигунів. Умовні графічні позначення асинхронних двигунів в електричних схемах. Створення обертового магнітного поля статора симетричною трифазною системою струмів. Частота обертання ротора. Ковзання.

Електромагнітний момент двигуна і його залежність від ковзання і напруги на затисках обмотки статора. Механічні і робочі характеристики. Пуск трифазних асинхронних двигунів. Зміна напрямку обертання і регулювання частоти обертання ротора. Багатошвидкісні трифазні асинхронні двигуни. Однофазні асинхронні двигуни.

##### Методичні вказівки

При вивченні асинхронних машин слід зазначити, що фізичні процеси в них описуються  рівняннями аналогічними рівнянням трансформатора. Відмінна риса цих рівнянь зв'язана з наявністю в асинхронного двигуна ковзання. Необхідно  усвідомити фізичну сутність ковзання і зміну його в залежності від режиму роботи асинхронного двигуна.

При аналізі рівняння електромагнітного моменту трифазного асинхронного двигуна потрібно  звернути увагу на квадратичну залежність електромагнітного моменту від напруги мережі, а також на вплив додаткових резисторів у колі ротора на початковий пусковий момент і струм двигуна з фазним ротором.

При розгляді способів пуску і регулювання частоти обертання ротора слiд звернути увагу на характер зміни механічних характеристик двигуна.

Питання для самоперевірки

1.Яку має будову  трифазной асинхронний двигун і принцип його роботи.

2. Як позначаються виводи обмотки статора і фазного ротора трифазного     асинхронного двигуна?

3. Які існують методи визначення  ковзання ротора?

4. Від яких величин залежить обертовий момент трифазного асинхронного двигуна?

5.Які існують способи пуску і регулювання частоти обертання  трифазного асинхронного  двигуна?

Приклад 5. Трифазний  асинхронний двигун з короткозамкненим ротором включений у мережу з номінальною напругою  Uном=380Ві числом пар полюсів р = 2.

Визначити активну потужність, номінальний і максимальний  моменти, пусковий струм,  номінальне  і критичне  ковзання, побудувати механічні характеристики двигуна  М(S) і Ω(М), якщо двигун характеризується номінальними величинами:

Рном= 7,5 кВт nном=1460 об/мин; ηном=0,86;cosϕном=0,87;kМmax=1,7;         IпIном=6,5 .

Рішення: Визначаємо активну потужність, споживану двигуном з мережі:

Р=Рномηном=7,50,87=8,64кВт.

Знаходимо номінальний і максимальний моменти двигуна:

Мном=9550Рномnном=95507,51460=49Н⋅м;Мmax=kМmaxМном=1,7⋅49=83Н⋅м.

Визначаємо номінальний і пусковий струми двигуна:

Iном=Р3Uномсosϕном=8,65⋅1033⋅380⋅0,87=13А;Iп=6,5Iном=6,5⋅22,6=85А.

Визначимо номінальне і критичне ковзання:

sном=n0−nномn0=1500−14601500=0,027;sкр=sномkМmax+k2Мmax−1=0,027(1,7+1,72−1)=0,08.

Для побудови механічних характеристик використовуємо рівняння:

M=2MMAXSKPS+SSKP ;                               = О(1 – S),

де   Ω0=2πfр - синхронна кутова швидкість магнітного полючи статора.

Задаючи ряд значень ковзання від S = 0  до  S = 1,5⋅Sкр, розрахуємо значення М i , зведемо їх у таблицю, а потім побудуємо в масштабі механічні характеристики М(S) і  (М).

- Синхронні машини

Будова, принцип дії й область застосування трифазних синхронних машин з електромагнітним збудженням. Умовні графічні позначення синхронних машин в електричних схемах.

Робота трифазної синхронної машини в режимі двигуна. Схема асинхронного пуску. Механічна і робоча характеристики. Регулювання коефіцієнта потужності.

Методичні вказівки

При вивченні синхронних машин особливу увагу потрiбно приділяти конструкції ротора, що являє собою неявно- чи явнополюсну електромагнітну  систему постійного струму.

Необхідно відзначити, що в синхронного двигуна відсутнє ковзання, оскільки частота обертання ротора строго відповідає частоті обертання полюсів магнітного поля статора. При навантаженні синхронної машини  осі полюсів статора і ротора розходяться на кут, обумовлений навантаженням. При досягненні цього кута 90 електричних градусів ротор випадає із синхронізму.

При розгляді механічних і робочих  характеристик синхронного двигуна слід зазначити його перевантажувальну здатність, залежність коефіцієнта потужності від навантаження і струму порушення.

Питання для самоперевірки

- Чому в синхронної машини відсутнє ковзання?

- У чому відмінність механічних характеристик трифазних асинхронного і синхронного двигунів?

- Як здійснюється пуск трифазних синхронних двигунів?

- Де  застосовуються синхронні двигуни?

5. Як регулюється коефіцієнт потужності синхронного двигуна?

Машини постійного струму

Будова, принцип дії й область застосування машин постійного струму. Загальні властивості машин. Класифікація машин за способом збудження.

Робота машини постійного струму в режимі двигуна. Механічні і робочі характеристики двигуна при різних способах збудження. Пуск двигуна і вибір опору пускового резистора. Зміна напрямку  обертання якоря. Регулювання частоти обертання.

Методичні вказівки

Вивчаючи будову і принцип дії машин постійного струму, важливо відзначити роль колектора в цих машинах, проаналізувати різні способи збудження машин постійного струму.

При аналізі  основних рівнянь роботи машин постійного струму треба усвідомити, що при незмінному збудженні ЕРС пропорційна частоті обертання, а електромагнітний момент - струму якоря.

Необхідно звернути увагу на можливість плавного й економічного регулювання частоти обертання якоря двигунів постійного струму в широкому діапазоні і використання цього в регульованих електроприводах.

Питання для самоперевірки

1. Якими символами маркіруються затискачі обмоток збудження і якоря машин постійного струму?

2. Якими способами можна зменшити іскріння на колекторі?

3. Для чого застосовується пусковий реостат у схемах пуску двигунів постійного струму?

4. Яку формулу використовують при побудові  механічних характеристик   двигуна постійного струму паралельного збудження?

5. Який спосіб забезпечує найбільш економічне регулювання частоти обертання якоря двигуна постійного струму паралельного і змішаного збудження?

Приклад 6. Двигун постійного струму паралельного збудження має такі номінальні дані: потужність Рном = 12 кВт, напруга Uном = 220В, частота обертання якоря nном = 1500 об/хв, струм Iном = 62А, опір  обмотки збудження Rв = 88 Ом і якоря Rя = 0,15 Ом.

Розрахувати номінальний струм якоря, ЕРС якоря, електромагнітну потужність,  обертаючий момент двигуна і пусковий струм якоря при пуску без пускового реостата.

Розв’язання. Визначаємо номінальні струми кола збудження і якорі:

IВном=UномRВ=22088=2,5A;

IЯном=Iном−IВном=62−2,5=59,5 A,

ЕРС якоря:

Eном=Uном−RЯIЯном=220−0,15⋅59,5=211B .

Знаходимо номінальну електромагнітну потужність:

Pэм=ЕномIЯном=211⋅59,5=12560Вт .

Визначаємо номінальний обертаючий момент двигуна:

Mном=9550Рномnном=9550121500=76,4  Н · м.

# Пусковий струм якоря при пуску без пускового реостата:

IП=UномRя=2200,15=1467А.

Оскiльки  струм якоря при пуску без пускового реостата набагато перевищує номінальний струм якоря, що приводить до виходу двигуна з ладу, необхідно при пуску двигуна в коло якоря ввести пусковий реостат, опір якого знаходять з умови  Iп = ( 2,5...3…3,0)Iном.

## 9. ЕЛЕКТРОПРИВIД

Будова електроприводів і їх класифікація. Основна тенденція розвитку сучасного електропривода.

Задачі вибору двигуна за навантажувальною діаграмою електроприводу. Розрахунок потужності і вибір двигуна для тривалого, короткочасного і повторно-короткочасного режимів. Методи середніх втрат і еквівалентних величин при перевірці двигуна на нагрівання.

Будова та принцип дії електричних апаратів. Умовні графічні позначення елементів схем керування електроприводами. Типові схеми керування електроприводами.

#### Методичні вказівки

Треба уяснити, що електродигуни електроприводів можуть працювати у таких режимах: тривалому S1, короткочасному S2 і повторно-короткочасному S3 в залежності від навантажувальних діаграм, тобто графічних залежностей потужності, моменту аба струму двигуна в часі . Цим діаграмам відповідають  графіки втрат, нагрівання й охолодження   двигунів.  Особливості  теплових  процесів   двигунів    різних     режимів роботи змушують установлювати для них різні номінальні дані.

При тривалому режимі роботи номінальна потужність двигуна загального застосування вибирається в залежності від нерівномірності навантаження рівною або трохи перевищуючою середню потужність, обумовлену  навантажувальною діаграмою з наступною перевіркою на припустиме нагрівання методом середніх втрат. Для короткочасного і повторно-короткочасного режимів роботи вибираються двигуни спеціального призначення. Двигуни  для всіх режимів повинні задовольняти необхідній перевантажувальній здатності і пусковим умовам.

Питання для самоперевірки

1. Які пристрої входять в електропривiд?

2. Як впливає температура нагрівання ізоляції обмоток на термін експлуатації двигунів?

3. З яких міркувань вибирається рід струму для двигуна?

4.Як впливає номінальна частота обертання ротора двигуна на його габаритні розміри, вартість і енергетичні показники?

5. У чому полягає суть методу середніх втрат?

6. Для чого в типових схемах керування поряд із плавкими запобіжниками застосовуються теплові реле?

Приклад 7. Перевірити на нагрівання трифазний асинхронний двигун типу 4А160М6 для приводу виробничого агрегату з навантажувальною діаграмою  P(t) (рис.7,а). Номінальні дані двигуна такі:

Pном= 15,0 квт; nном = 975 об/хв; ном= 0,875; графік залежності ККД двигуна від коефіцієнта навантаження заданий кривою ( ) (рис.7,б).

Рис. 7- Графіки для перевірки двигуна на нагрівання:

а - навантажувальна діаграма; б - залежність  ККД двигуна від коефіцієнта навантаження.

Розв’язання.

Визначаємо коефіцієнт навантаження двигуна на кожній ділянці навантажувальної діаграми:

β1=P1Pном=2,515=0,17;    β2=P2Pном=17,515=1,2;    β3=P3Pном=1015=0,67 .

ППо кривiй () знаходимо ККД двигуна на кожній ділянці навантажувальної діаграми:  1=0,8; 2=0,86; 3=0,9.

Для перевірки двигуна на нагрівання методом середніх втрат розраховуємо потужність втрат на кожній ділянці навантажувальної діаграми:

ΔP1=P1η11−η1=2,50,81−0,8=0,625кВт;ΔP2=P2η21−η2=17,50,861−0,86=2,85кВт;ΔP3=P3η31−η3=100,91−0,9=1,1кВт.

Визначаємо  потужності середніх втрат за цикл роботи двигуна:

ΔPср=i=13ΔPitii=13ti=0,625⋅30+2,85⋅20+1,1⋅5030+20+50=1,2кВт.

Потужність втрат при номінальному навантаженні двигуна:

ΔPном=Pномηном1−ηном=150,8751−0,875=2,14кВт.

Оскiльки    умова    Pном >  Pср   виконується, то двигун типу 4А160М6 для приводу виробничого механізму, що працює за заданною навантажуваль- ною діаграмою, перегріватися вище припустимих норм не буде.

10. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ

Застосування електромагнітної енергії для інтенсифікації технологічних процесів у харчовій промисловості. Вплив електричного струму і магнітних полів різних частот на харчові середовища. Електрохімічне очищення рідких середовищ.

Діелектричне і радіаційне нагрівання. Термічні установки змінного струму низької, високої і надвисокої частот. Установки ультразвукового, інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювання.

Методичні вказівки

Необхідно засвоїти механізм безпосереднього впливу електромагнітних полів, потоку заряджених  частинок або механічних коливань середовища на оброблювані харчові продукти. Студенти повинні чітко розділяти електротехнологічні установки за частотою застосовуваних електромагнітних коливань і областями застосування кожної з них. Необхідно також звернути увагу на тенденцію більш широкого використання методів електричної обробки сировини на підприємствах.

Питання для самоперевірки

1. На чому заснований механізм електромагнітного впливу на речовини?

2. В яких технологічних процесах використовують магнітне поле?

3. Для яких  цілей у харчовій промисловості застосовується озон?

4. У чому сутність  радіаційного і діелектричного нагрівання речовин?

5. Які ефекти викликають поструми інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань в оброблюваних продуктах  і біосередовищах?

6. Яких засобів безпеки необхідно дотримуватися при роботі з установками ультрафіолетового і НВЧ випромінювань?

11. ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНІ  УСТАНОВКИ

Електричні джерела світла, їх характеристики й основні параметри. Типи газосвітних ламп і особливості їх вмикання.

Освітлювальні прилади. Способи розміщення світильників для освітлення виробничих приміщень.

Визначення потужності електричних джерел світла світильників за питомою потужнiстю і методом коефіцієнта використання світлового поструму. Спеціальні типи освітлення. Вимірювання освітленості робочих місць.

Методичні вказівки

Необхідно вивчити будову і принцип дії вакуумних і газонаповнених ламп розжарювання, люмінесцентних трубчатих низького тиску і дугових ртутних ламп високого тиску. Відзначити вплив складу  люмінофора на технічні характеристики цих ламп: світлову віддачу, спектр випромінювання, термін служби. Слiд запам'ятати переваги, недоліки й область застосування кожного з джерел світла, а також освітлювальних приладів близької і далекої дії, освоїти схеми розміщення освітлювальних приладів при загальному, місцевому і комбінованому освітленні, вивчити будову переносних світильників. Треба також звернути увагу на використання аварійного й евакуаційного освітлення.

Студенти повинні усвідомити вибір освітленості робочих місць з урахуванням санітарних норм і розрахунок потужності електричних джерел світла за питомою потужнiстю і коефіцієнтом використання світлового поструму.

### Питання для самоперевірки

1.Що називається світловою віддачею електричного джерела світла?

2. Які переваги і недоліки люмінесцентних ламп?

3. З яких розумінь розміщають світильники загального освітлення цехів?

4. Від чого залежить питома потужність, що забезпечує необхідну освітленість робочих поверхонь?

5. Що називають комбінованим освітленням і в яких випадках його використовують?

6.Для чого і коли застосовують на підприємствах аварійне й евакуаційне освітлення?

# 12. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  ПІДПРИЄМСТВ

Системи електропостачання. Схеми електропостачання підприємств. Розподіл приймачів за категоріями електропостачання. Розрахунок електричних  навантажень і їхні графіки.

Електричні підстанції. Вибір потужності і місця розташування трансформаторних підстанцій.

Вибір площі перерізу проводів і жил кабелів за допустимим нагріванням з перевіркою на втрату напруги. Захисні пристрої ліній. Компенсація реактивної потужності. Розміщення конденсаторних установок у системі електропостачання підприємств.

## Методичні вказівки

Потрiбно усвідомити весь комплекс електротехнічних пристроїв, що входять у систему електропостачання, звернути увагу на те, що передача електричної енергії в системах зовнішнього електропостачання здійснюється трифазними лініями з напругою 6...220кВ при частоті 50Гц, а на території підприємства напруга знижується до 0,4/0,23кВ. Схема розподілу електричної енергії на території підприємства  вибирається в залежності від категорії, потужності і розташування  приймачів, а також з урахуванням місцевих умов і спеціальних вимог.

Елементи внутрішнього електропостачання, знижувальних трансформаторів і компенсуючих пристроїв  вибирають за розрахунковою потужнiстю приймачів підприємства.

Необхідно усвідомити мету, переваги і недоліки індивідуальної, групової і централізованої схем компенсації реактивної потужності.

Питання для самоперевірки.

- Які методи використовують для визначення електричних навантажень?

- Яке призначення електричних підстанцій?

- Які розрізняють схеми живлення трансформаторних підстанцій?

- З яких розумінь вибирають площу перерізу проводів і жил кабелів?

- Які існують способи компенсації реактивної потужності?

Приклад 8. Від трансформаторної підстанції  до цехового    розподільного  пункту   прокладений   трижильний   кабель  довжиною L = 50м. До розподільного пункту підключені три  трифазних  асинхронних двигуни з   короткозамкнутим   ротором  серії  4А типів  4А132S4, 4А160S4 і 4А180S4 (Табл. П1) на номінальну напругу  Uном = 380 В при  частоті  f  =  50 Гц.  Двигуни  працюють з постійним номінальним навантаженням.

Визначити площу перерізу жил кабеля; вибрати марку кабелю  з умов припустимого нагрівання і втрати напруги в ньому при допустимій втраті Uдоп ≤ 5 %Uном.

Розв’язання. З технічних даних двигунів(Табл. П1) виписуємо  номінальні  потужності, ККД і коефіцієнт потужності кожного двигуна:

4А132S4         Рном1 =  7,5 квт;   ном1 = 0,875;   cos  ном1 = 0,86;

4А160S4         Рном2 = 15 квт ;     ном2 = 0,885;   cos  ном2 = 0,88;

4А180S4         Рном3 = 22 квт ;     ном3 = 0,9;       cos  ном3 = 0,9.

Знаходимо сумарну розрахункову активну потужність:

Рр = Рном1/ном1 + Рном2/ном2 + Рном3/ном3 =Рр1+Рр2+Рр3=

=7,5/0,875 + 15/0,885 + 22/0,9 = 48,9 кВт,

Визначаємо розрахункову реактивну потужність:

Qр = Рр1tgном1+Рр2tgном2+Рр3tgном3=

=8,57tg29+17tg27,7+24,4tg25,8= 23,2 квар.

Повна потужність споживання буде:

Sр =  Pр²+Qр² =  48,9²+ 23,22 = 54,1кВ.А.

Знаходимо розрахунковий струм кабелю:

Iр= 1000.Sp3.380= 1000.54,13.380= 90 А.

З умов припустимого нагрівання вибираємо  трижильнbй  кабель vfhrb АВВГ з алюмінієвими жилами площею перерізу S=10мм2s полівінілхлоридною ізоляцією (табл. П 7) [1,табл.11.2].

Визначаємо втрату напруги в лінії:

U = 105PpUном2ρLS=10548,938020,0295010=4,89%

де  = 0,029 Оммм2/м –  питомий опір  алюмінію     [1, табл.1.1]. Оскiльки умова U < Uдоп виконується, то кабель вибрано правильно.

13. ЕКСПЛУАТАЦІЯ  ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ  ПІДПРИЄМСТВ

Організація експлуатації електрогосподарства. Експлуатація електроприводів, електричних мереж, трансформаторних підстанцій, конденсаторних і електроосвітлювальних установок.

Заходи щодо економії електричної енергії.

Техніка  безпеки в електротехнічних установках. Можливі випадки ураження людей електричним струмом і надання   першої медичної допомоги потерпілим. Заходи  щодо безпеки  експлуатації  діючих установок.  Індивідуальні засоби захисту. Будова і застосування заземлення.

Методичні вказівки

Студенти повинні знати, що керівники харчових підприємств несуть відповідальність за технічний стан, техніку безпеки і правильну експлуатацію всіх електротехнічних установок на її території. У зв'язку з цим вони повинні знати організацію експлуатації електротехнічних установок.

Крім того, необхідно усвідомити  переваги  і   недоліки  трифазних систем із заземленою й ізольованою нейтраллю з точки зору  безпеки, можливі випадки дотику людини до електричних мереж,    запам'ятати прийоми  надання  першої   медичної   допомоги  потерпілим  від   дії електричного струму до прибуття лікаря.

Питання для самоперевірки

- За яких умовах електроприводи потрiбно негайно відключити від живильної мережі?

- Які заходи, спрямовані на економію електричної енергії?

- Чим забезпечують захист обслуговуючого персоналу від можливості ураження електричним струмом?

- Що відноситься до основних засобів захисту від ураження електричним струмом?

- Коли застосовується зануление і заземлення устаткування?

- Які способи застосовують для захисту від статичної електрики і блискавки?

Частина II

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

- Трифазне електричнне коло при з'єднанні приймачів зіркою.

- Трифазний трансформатор.

- Трифазний асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором.

- Автоматичне керування групою трифазних асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором.

- Вплив різних приймачів на коефіцієнт потужності установки.

Частина III

# КОНТРОЛЬНІ   РОБОТИ

Методичні вказівки і вибір варіанта

Приступати до   виконання  чергової  контрольної   задачі необхідно після вивчення відповідного  розділу  курсу за рекомендованою літературою і підготовки відповідей на питання  самопідготовки. Контрольні задачі відповідають таким темам: № 1- електричні кола постійного струму; № 2- лінійні однофазні кола синусоїдного струму; № 3,4,5- трифазні кола; № 6,7, 8 - електровимірювальні прилади і вимірювання; № 9- трансформатори; № 10 - асинхронні машини; № 11- електропривiд; № 12- електроосвітлювальні установки і електропостачання підприємств.

Оформляти контрольну роботу необхідно в окремому зошиті в клітинку, на обкладинці якої вказують: назву вуза, спеціальність, групу,  прізвище, ім'я та по- батькові,  дисципліну,  номер  залікової книжки  і  свою  зворотню адресу. Наприкінці   роботи необхідно навести список використаної літератури, поставити дату і підпис.

Робота  повинна  бути  написана грамотно, розбірливим почерком. Недбало оформлена робота до перевірки  не  приймається.  До кожної задачі записують її умову  і  таблицю  вибору  варіанта. Електричні схеми креслять відповідно до  діючих  стандартів на умовні і літерні  позначення. Графіки і векторні  діаграми  необхідно  виконувати  у  відповідних масштабах. На осях необхідно нанести числові величини, їхні  літерні  позначення й одиниці виміру.

При оформленні рішень задач спочатку записують словами, що визначають,  далі наводять формули з обов'язковим пояснювальним текстом,  потім  підставляють  числові  значення  і  наводять остаточні результати розрахунків з точністю до трьох значущих цифр.

Якщо розрахунки  повторюються, необхідно дати один розрахунок докладно в розгорнутому вигляді, наступні результати розрахунків можна звести в таблицю.

Варіант задачі студенти вибирають з таблиці, у якій послідовність букв прізвища, імені і по-батькові студента відповідає послідовності вибраних величин. Наприклад, студент Куц Іван Степанович вибирає для задачі  №1 за табл.1 числові значення так: перша буква  прізвища К відповідає величині Е1, друга буква прізвища У  відповідає  Е2 ,  третя буква Ц  відповідає  і т.д.  Таким  чином,  одержуємо наступну таблицю вибору варіанта  задачі №1 студентом Куц  Іваном Степановичем.

| К | у | ц | І | в | а | н | С | т | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1, В | Е2, В | RВТ1 , Ом | RВТ11 , Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| 12 | 7,7 | 0,25 | 0,15 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |

Якщо за результатами рецензії робота вимагає доробки і виправлень помилок,  то це необхідно  робити в цьому ж зошиті наприкінці роботи з кожної задачі окремо.

Завдання на контрольні роботи

Задача 1. Знаючи ЕРС джерел електричної енергії Е1 і Е2, їхні внутрішні опори Rвт1, Rвт2 , а також опори резисторів R1, R2, ..., R6 (табл.1), розрахувати струми віток  електричного кола, визначити показання приладів і скласти баланс потужностей(рис.8).

Методичні вказівки до рішення задачі

При рішенні задачі спочатку креслять схему електричного кола, перетворену відповідно до варіанта. При цьому вітка  схеми  відсутня, якщо її опір  , а якщо опір дорівнює 0, то зазначений резистор відсутній. Для одержаної схеми складають і розв’язують систему рівнянь, записану за першим і другим законами Кірхгофа. При визначенні показань приладів PV1, PV2 необхідно врахувати внутрішні опори джерел електричної енергії. У заключній частині необхідно перевірити розрахунки методом балансу потужностей і навести відповідь рішення задачі.

Рис.8- Схема лінійного багатоконтурного електричного кола.

- Таблиця 1-  Вихідні дані варіантів до задачі 1

| Букви прізвища, імені та по-батькові | Е1, В | Е2, В | Rвт1 Ом | Rвт2 Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А,Б,В | 25 | 7 | 0,3 | 0,1 | 2 | 0 | 7 |  | 2 | 0 |
| Г,Д,Е | 22 | 7,5 | 0,33 | 0,2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Є,Ж,З | 20 | 8 | 0,4 | 0,35 | 4 | 0 | 5 |  | 4 | 0 |
| И,І,Ї,Й | 15 | 8,5 | 0,5 | 0,15 | 5 | 8 | 7,5 | 4 | 5 | 4 |
| К,Л,М | 12 | 9 | 0,2 | 0,22 | 6 | 0 | 5,3 |  | 6 | 0 |
| Н,О,П | 10 | 10 | 0,35 | 0,3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| Р,С,Т | 18 | 9,3 | 0,1 | 0,25 | 3,5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| У,Ф,Х | 23 | 7,7 | 0,22 | 0,15 | 4,5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Ц,Ч,Ш | 17 | 6 | 0,25 | 0,18 | 8 | 0 | 6,5 | 4,5 | 0 | 4,5 |
| Щ,Ю,Я,Ь | 22 | 6,5 | 0,44 | 0,4 | 5,5 | 0 | 8,2 | 3,3 | 4,4 | 6,5 |

Задача 2. Нерозгалужене електричне коло приєднане до синусоїдної напруги U частотою 50 Гц (рис.9). При заданих варіантом параметрах R, L, C1 і C2  визначити показання приладів; ємність конденсатора, при якій виникає резонанс напруг, скласти баланс потужностей, а також побудувати векторну діаграму напруг і струмів . Числові значення варіантів наданні в табл.2.

Рис.9- Схема нерозгалуженого електричного кола

Таблиця 2- Числові значення варіантів до задачі 2.

| Букви прізвища, імені та по-батькові | U, В | R, Ом | # L, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | Стан вимикача QSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А,Б,В | 100 | 4 | 46 | 150 | 25 | Вкл. |
| Г,Д,Е | 110 | 5 | 44 | 170 | 30 | Вкл. |
| Є,Ж,З, | 150 | 6 | 42 | 145 | 32 | Викл. |
| И,І,Ї,Й | 127 | 5,5 | 51 | 165 | 27 | Викл. |
| К,Л,М | 220 | 4,5 | 47 | 152 | 33 | Вкл. |
| Н,О,П | 140 | 6,3 | 55 | 183 | 20 | Вкл. |
| Р,С,Т | 120 | 7 | 43 | 155 | 28 | Викл. |
| У,Ф,Х | 160 | 8 | 50 | 145 | 34 | Вкл. |
| Ц,Ч,Ш | 115 | 7,3 | 40 | 173 | 22 | Вкл. |
| Щ,Ю,Я,Ь | 200 | 8,5 | 45 | 180 | 20 | Викл. |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

Розв’язання цієї задачі можна провести символічним методом, використовуючи комплексні числа або методом векторних діаграм.При використанні символічного методу знаходять комплексний опір кола, а потім визначають струм, користуючись законом Ома в символічній формі. Показання амперметра являть собою модуль комплексного струму, а ватметра – дійсну частину добутку комплексної напруги на комплексно-спряжений струм.

При використанні методу векторних діаграм знаходять повний опір кола, а потім за законом Ома- струм, який покаже амперметр. Показання ватметра знаходять за формулою P = U.I.cosφ, або P=R.I2. Кут зсуву фаз знаходять із трикутника опорів.

Ємність конденсатора, при  якій виникає резонанс напруг, знаходять із умови резонансу напруг. При побудові векторної діаграми бажано вектор струму розмістити горизонтально і відносно нього відкласти у відповідному масштабі вектори напруг на резисторі R, індуктивному елементі L і конденсаторі С. Сумарний вектор буде відповідати напрузі мережі.

Задача 3. Розгалужене електричне коло приєднане до синусоїдної напруги U частотою 50 Гц (рис.18). При заданих варіантом параметрах R1, R2, L і C визначити показання приладів, ємність конденсатора С, при якій виникне резонанс струмів, скласти баланс потужностей, а також побудувати векторну діаграму напруг і струмів. Числові значення варіантів надані в табл.3.

Рис.10- Схема розгалуженого електричного кола.

Таблиця 3- Числові значення варіантів до задачі 3.

| Букви прізвища, імені та по-батькові | U, В | R1, Ом | # R2, Ом | L, мГн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А,Б,В | 200 | 7 | 15 | 72 | 200 |
| Г,Д,Е | 150 | 9 | 17 | 54 | 250 |
| Є,Ж,З, | 127 | 5 | 14 | 49 | 270 |
| И,І,Ї,Й | 220 | 8 | 13 | 68 | 300 |
| К,Л,М | 140 | 8,5 | 18 | 60 | 470 |
| Н,О,П | 120 | 4,5 | 16 | 75 | 220 |
| Р,С,Т | 160 | 6 | 12 | 50 | 330 |
| У,Ф,Х | 115 | 7,5 | 15 | 70 | 400 |
| Ц,Ч,Ш | 210 | 9,5 | 19 | 64 | 350 |
| Щ,Ю,Я,Ь | 180 | 6,5 | 20 | 45 | 450 |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

Методика розв’язання  цієї задачі аналогічна методиці попередньої задачі при використанні символічного методу. Задачу можна також разв’язати методом провідностей, при якому визначають активні і реактивні провідності віток. Потім знаходять еквіваленту провідність кола, яку перетворюють в еквівалентний опір кола.Струм знаходять за заком Ома, а величину емності, при якій виникає резонанс струмів із умови рузонансу струмів.

Задача 4. Для електричного кола трифазного синусоїдного струму частотою 50 Гц (рис. 11) визначити фазні і лінійні  струми,  показання ватметрів,а також розрахувати активну, реактивну і повну потужності і побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

Рис. 11-  Схема трифазного електричного кола при з'єднанні приймачів трикутником.

- Таблиця 4-  Числові значення варіантів до задачі 4

| Букви прізвища,імені та по-батькові | UЛ, В | ZАВ, Ом | АВ, град. | ZВС, Ом | ВС, град. | ZСА,Ом | СА, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 220 | 20 | +35 | 15 | -42 | 14 | -41 |
| Г, Д, Е | 380 | 23 | +42 | 25 | +36 | 21 | -38 |
| Є, Ж, З | 220 | 18 | -37 | 26 | +40 | 35 | +43 |
| И, І, Ї, Й | 380 | 22 | +32 | 23 | +35 | 40 | +48 |
| К, Л, М | 127 | 17 | +47 | 18 | +40 | 16 | +29 |
| Н, О, П | 240 | 25 | -35 | 28 | -44 | 19 | +32 |
| Р, С, Т | 400 | 21 | +44 | 30 | +37 | 23 | -40 |
| У, Ф, Х | 135 | 19 | -31 | 17 | +31 | 29 | -44 |
| Ц, Ч, Ш | 127 | 27 | +39 | 19 | +30 | 20 | +34 |
| Щ, Ю, Я, Ь | 400 | 16 | +33 | 27 | +40 | 25 | +30 |

Примітка: Знак “ +” означає індуктивне навантаження, а  “-“ – ємнісне.

Методичні вказівки до розв’язування задачі

Задачу можна розв’язати символічним методом, використовуючи комплексні числа або методом векторних діаграм. При використанні символічного методу записують комплексні опори кожної фази з урахуванням характеру навантаження, а потім за законом Ома в символічній формі знаходять фазні струми. Лінійні струми знаходять, як різницю відповідних комплексних фазних струмів. При використанні методу векторних діаграм знаходять за законом Ома для діючих величин фазні струми. Лінійні струми знаходять з векторної діаграми, як векторну різницю відповідних фазних струмів.

Побудову векторної діаграми треба починати з побудови в обраному масштабі рівностороннього трикутника напруг, відносно сторін якого будують під кутами, що відповідають варіанту,  фазні струми, а потім лінійні.

При правильному рішенні задачі векторна сума  лінійних струмів дорівнює нулю.

Задача 5. Для електричного кола трифазного синусоїдального струму частотою 50 Гц (рис.12) визначити показання вимірювальних приладів, розрахувати активну, реактивну і повну потужності, побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

Рис. 12- Схема трифазного електричного кола при з'єднанні приймачів зіркою.

Таблиця 5 - Числові значення варіантів до задачі 5

| Букви прізвища, імені та по-батькові | UЛ, В | RА, Ом | ХА, Oм | RВ, Oм | XВ, Oм | RС, Ом | XС, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 220 | 10 | 0 | 3 | 4 | 10 | -12 |
| Г, Д, Е | 380 | 12 | 15 | 4 | -3 | 12 | 9 |
| Є, Ж, З | 220 | 11 | 16 | 6 | 8 | 18 | -20 |
| И, І, Ї, Й | 380 | 18 | -17 | 8 | -6 | 20 | 18 |
| К, Л, М | 127 | 20 | 0 | 12 | 16 | 24 | -24 |
| Н, О, П | 220 | 17 | 18 | 16 | -12 | 14 | 9 |
| Р, С, Т | 380 | 22 | -10 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| У, Ф, Х | 127 | 35 | 20 | 3 | -10 | 6 | -3 |
| Ц, Ч, Ш | 220 | 15 | 0 | 18 | 20 | 4 | 4 |
| Щ, Ю, Я, Ь | 127 | 14 | 13 | 24 | 18 | 5 | 7 |

Примітка: Знак “-” означає ємнісний опір.

Методичні вказівки до розв’язування задачі

При роз’язуванні задачі символічним методом треба записати фазні напруги і опори споживача у комплексній формі, а потім знайти за законом Ома комплексні струми IA, IB, IC.Комплексний струм в нейтральному проводі знаходять як суму комплексних струмів: IN= IA+ IB+ IC. .При визначенні активної потужності споживання треба користуватися комплексно-спряженим струмом.

При використанні методу векторних діаграм знаходять за законом Ома для діючих величин діючі  струми. Струм в нейтральному проводі знаходять з векторної діаграми, як векторну суму діючих  струмів ІА, ІВ, ІС.

Задача 6. До трипровідної симетричної трифазної системи з лінійною напругою UЛ приєднані два симетричних трифазних приймача індуктивного характеру (рис.13). Один з них з’єднаний зіркою і споживає активну потужність Р1 при коефіцієнті потужності cos φ1, а другий – трикутником і споживає активну потужність Р2 при коефіцієнті потужності cos φ2. Для підвищення коефіцієнта потужності до одиниці до мережі приєднана батарея  конденсаторів, з’єднаних зіркою. Опором з’єднувальних проводів знехтувати. Визначити: а) реактивну потужність батареї конденсаторів, що забезпечує  cos φ =1; б) лінійні струми установки при відключеній і підключеній батареї конденсаторів; в) ємність фази батареї конденсаторів, її фазний струм.

А

А

В

С

С

Рис. 13 - Трипровідне трифазне коло.

Таблиця 6 - Числові значення варіантів до задачі 6

| Букви прізвища, імені та по-батькові | UЛ, В | Р1, кВт | COSφ1 | Р2, кВт | COSφ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 380 | 2,2 | 0,73 | 10 | 0,50 |
| Г, Д, Е | 220 | 3,0 | 0,76 | 8,0 | 0,60 |
| Є, Ж, З | 127 | 4,0 | 0,81 | 6,5 | 0,55 |
| И, І, Ї, Й | 220 | 5,5 | 0,86 | 5,0 | 0,75 |
| К, Л, М | 380 | 7,5 | 0,7 | 9,5 | 0,67 |
| Н, О, П | 127 | 11,0 | 0,75 | 4,5 | 0,81 |
| Р, С, Т | 220 | 2,0 | 0,65 | 7,0 | 0,73 |
| У, Ф, Х | 127 | 15,0 | 0,8 | 7,5 | 0,65 |
| Ц, Ч, Ш | 380 | 7,0 | 0,77 | 8,5 | 0,85 |
| Щ, Ю, Я, Ь | 220 | 18,0 | 0,72 | 5,5 | 0,70 |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При роз’язуванні задачі треба зробити еквівалентне перетворення з’єднання споживача Р2 трикутником в з’єднання зіркою.

Розрахунки провести для однієї фази, бо навантаження симетричне.

Розв’язати задачу можна символічним методом, або методом векторних діаграм (див. Задачі 4 і 5 ).

Задача № 7. Струм  електричного кола вимірюють амперметром, ввімкненим через вимірювальний трансформатор струму, обмотки якого містять W1 і W2 витків.  Номінальний струм  вторинної обмотки    I2ном = 5 А. Накреслити схему включення амперметра і визначити номінальний струм первинної обмотки трансформатора струму  I1ном, а також струм кола, якщо амперметр зі шкалою 5 А показує струм ІА.

- Таблиця 7-  Числові значення варіантів  до задачі 7

| Букви прізвища, імені та по-батькові | Число витків первинної обмотки, W1 | Число витків вторинної обмотки, W2 | Показання амперметра ІА |
| --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 1 | 50 | 3 |
| Г, Д, Е | 2 | 100 | 5 |
| Є, Ж, З | 2 | 150 | 2,5 |
| И, І, Ї, Й | 1 | 200 | 3,5 |
| К, Л, М | 5 | 250 | 4 |
| Н, О, П | 4 | 220 | 4,5 |
| Р, С, Т | 2 | 170 | 2 |
| У, Ф, Х | 1 | 110 | 2,5 |
| Ц, Ч, Ш | 5 | 140 | 3,6 |
| Щ, Ю, Я, Ь | 10 | 300 | 4,4 |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При розв’язанні  цієї задачі спочатку необхідно накреслити схему вмикання амперметра (див. рис.4.4 [1] ) і розрахувати номінальний коефіцієнт трансформації трансформатора струму, а потім визначити  струм  кола за показаннями амперметра.

Задача № 8. Для вимірювання активної потужності в однофазному колі синусоїдного струму  ватметр із номінальним струмом Iном і напругою Uном, ввімкнено через вимірювальні трансформатори струму  і напруги , номінальні коефіцієнти трансформації яких  КI ном і KU ном .

Накреслити схему вмикання ватметра і визначити потужність кола, якщо стрілка ватметра зі шкалою на 750 поділок відхиляється на задану кількість поділок Рпод.

- Таблиця 8 - Числові значення варіантів до задачі 8

| Букви прізвища, імені та по-батькові | KI ном | KU ном | Рпод |
| --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 10/5 | 1000/100 | 550 |
| Г, Д, Е | 25/5 | 3000/100 | 200 |
| Є, Ж, З | 100/5 | 6000/1003 | 300 |
| И, І, Ї, Й | 400/5 | 5000/100 | 700 |
| К, Л, М | 200/5 | 25000/100 | 350 |
| Н, О, П | 50/5 | 6000/1003 | 450 |
| Р, С, Т | 600/5 | 10000/100 | 600 |
| У, Ф, Х | 150/5 | 4000/1003 | 400 |
| Ц, Ч, Ш | 300/5 | 1000/100/3 | 650 |
| Щ, Ю, Я, Ь | 500/5 | 3500/100 | 250 |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При розв’язанні цієї задачі спочатку необхідно накреслити схему вмикання приладів (наприклад, рис.4.5 [1]), розрахувати загальний коефіцієнт трансформації і визначити потужність кола.

Задача № 9. Симетрична трифазна установка, що з’єднана трикутником, має активну потужність Р з коефіцієнтом потужності cos  , приєднана до    мережі  напругою U. Для вимірювання потужності використвують два ватметри,  зі шкалами на N поділок і  номінальний струм Iном.  Ватметри ввімкнені через вимірювальні трансформатори струму.

Накреслити схему вмикання ватметрів, визначити  струм установки, вибрати  трансформатор струму, а також визначити показання кожного ватметра.

Таблиця 9-  Числові значення варіантів до задачі 9

| Букви прізвища, імені та по-батькові | P, кВт | U, B |  | cos  |  | N |  | Iном, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 50 | 380 | 0,7 |  | 100 |  | 2 |  |
| Г, Д, Е | 100 | 220 | 0,75 |  | 150 |  | 5 |  |
| Є, Ж, З | 75 | 660 | 0,8 |  | 200 |  | 2,5 |  |
| И, І, Ї, Й | 25 | 400 | 0,85 |  | 250 |  | 1 |  |
| К, Л, М | 60 | 240 | 0,83 |  | 500 |  | 2,5 |  |
| Н, О, П | 90 | 500 | 0,73 |  | 120 |  | 5 |  |
| Р, С, Т | 85 | 550 | 0,81 |  | 160 |  | 2 |  |
| У, Ф, Х | 80 | 230 | 0,77 |  | 400 |  | 2,5 |  |
| Ц, Ч, Ш | 70 | 440 | 0,82 |  | 300 |  | 1 |  |
| Щ, Ю, Я, Ь | 65 | 600 | 0,78 |  | 600 |  | 5 |  |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При розв’язанні  цієї задачі спочатку необхідно накреслити схему вмикання ватметрів, використовуючи фрагменти рис.5.4 і рис5.10  [1],  визначити лінійний струм і активну потужність, що вимірює кожен ваттметр. Потім вибрати номінальні коефіцієнти трансформації трансформаторів струму і  визначити межу вимірювання ватметрів при заданому числi N поділок шкали, а також показання кожного ватметра.

Задача № 10.  Трифазний трансформатор номінальною потужністю Sном iз заданими: схемою з'єднання обмоток,  номінальними напругами  обмоток U1ном  і U2x;  напругою короткого замикання uк має потужності короткого замикання Рк і холостого ходу Рх .

Накреслити схему з'єднання  обмоток трансформатора,  розрахувати фазні напруги обмоток, а також фазний і лінійний коефіцієнти трансформації.

Побудувати графіки залежності напруги U2() і коефіцієнта корисної дії  від коефіцієнта навантаження  при коефіцієнті потужності навантаження cosϕ2.

- Таблиця 10-  Числові значення варіантів до задачі 10

| Букви прізвища, імені та по-батькові | Схема з'єднання обмоток | Sном, кВ.А | U1ном, кВ | U2ном, кВ | cos2 2 > 0 | РK, Вт | РX, Вт | uк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | У/У | 25 | 6 | 0,4 | 0,8 | 1220 | 260 | 5 |
| Г, Д, Е | У/Д | 63 | 10 | 0,38 | 0,83 | 1280 | 360 | 4,5 |
| Є, Ж, З | Д/Д | 160 | 6,3 | 0,66 | 0,85 | 1970 | 620 | 4,7 |
| И, І, Ї, Й | Д/У | 100 | 10,5 | 0,4 | 0,79 | 1470 | 560 | 5,5 |
| К, Л, М | У/У | 250 | 6 | 0,38 | 0,81 | 1500 | 365 | 5,2 |
| Н, О, П | Д/Д | 40 | 10,5 | 0,66 | 0,84 | 1550 | 510 | 5,3 |
| Р, С, Т | У/Д | 400 | 10 | 0,4 | 0,86 | 1300 | 330 | 4,9 |
| У, Ф, Х | Д/У | 250 | 6 | 0,38 | 0,78 | 1600 | 565 | 5,4 |
| Ц, Ч, Ш | У/У | 160 | 6,3 | 0,4 | 0,82 | 1250 | 610 | 5 |
| Щ, Ю, Я, Ь | Д/У | 630 | 10 | 0,66 | 0,87 | 1370 | 465 | 4,9 |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При розв’язанні  цієї задачі спочатку необхідно накреслити схему вмикання обмоток трансформатора відповідно до варіанта, розрахувати фазні напруги і коефіцієнти трансформації. Записати співвідношення між фазними і лінійними коефіцієнтами трансформації.Характеристики U2() і () бажано розрахувати і побудувати для    коефіцієнта    навантаження  = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25.

Задача №11. Трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором серії 4А номінальною потужністю Рном і числом пар полюсів p (табл. П.1), підключений до трифазної мережі  з лінійною напругою Uном.

Накреслити схему з'єднання  обмоток статора, визначити активну потужність споживання, номінальний і максимальний обертаючі моменти, номінальний і пусковий струми, номінальне Sном і критичне Sкр ковзання. Побудувати механічні характеристики M(s) і  n(M) для діапазону зміни ковзання S від 0 до 1,5Sкр.

Таблиця 11- Числові значення варіантів до задачі 11

| Букви прізвища, імені та по-батькові | Напруга мережі Uном, В | Номінальна потужність Рном,кВт | Число пар полюсів р |
| --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 380 | 7,5 | 1 |
| Г, Д, Е | 220 | 3 | 2 |
| Є, Ж, З | 380 | 5,5 | 3 |
| И, І, Ї, Й | 220 | 11 | 1 |
| К, Л, М | 380 | 15 | 2 |
| Н, О, П | 220 | 4 | 4 |
| Р, С, Т | 380 | 2,2 | 2 |
| У, Ф, Х | 220 | 1,5 | 3 |
| Ц, Ч, Ш | 380 | 18,5 | 2 |
| Щ, Ю, Я, Ь | 220 | 0,75 | 4 |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При розв’язанні цієї задачі спочатку необхідно накреслити схему вмикання обмоток двигуна , визначити активну потужність споживання. Далі визначають номінальний Iном і пусковий Iп, лінійні Iл і фазні Iф струми, номінальне  Sном і критичне Sкр ковзання,  номінальний Mном і максимальний Мmax моменти і за отриманими даними будуються механічні характеристики  M(s) і n(M).

Задача 12. Для заданої ( табл.12) циклічної навантажувальної діаграми виробничого механізму  вибрати трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором з числом пар полюсів р. Накреслити схему релейно-контакторного нереверсивного (якщо тривалий режим роботи) чи реверсивного (якщо повторно-короткочасний режим роботи) керування двигуном.

Таблиця 12- Числові значення варіантів до задачі 12.

| Букви прізвища, імені та по-батькові | Навантажувальна діаграма |  |  |  | Число пар полюсів, р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В |  | рисунок | Р, кВт | t, с |  |  |
| Г, Д, Е |  | а | 2,5 | 10 | 2 |  |
| Є, Ж, З |  | б | 3,5 | 9 | 3 |  |
| И, І, Ї, Й |  | в | 4,0 | 8 | 4 |  |
| К, Л, М |  | г | 2,0 | 12 | 2 |  |
| Н, О, П |  | а | 3,0 | 11 | 3 |  |
| Р, С, Т |  | б | 4,5 | 7 | 4 |  |
| У, Ф, Х |  | в | 5,0 | 8 | 2 |  |
| Ц, Ч, Ш |  | г | 5,5 | 5 | 3 |  |
| Щ, Ю, Я, Ь |  | д | 6,0 | 13 | 4 |  |

Рис. 14- Навантажувальні діаграми виробничого механізму

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При розв’язанні цієї задачі спочатку необхідно накреслити навантажувальну діаграму згідно варіанта завдання, розрахувати тривалість вмикання і визначити режим роботи електродвигуна. Далі знаходять  потужність електродвигуна  в залежності від режиму роботи (тривалий, повторно-короткочасний і ін.) за методикою (с.267...274 [1]). Вибирають тип двигуна, наприклад, серії 4А  для тривалого режиму роботи (табл. П.1), а для повторно-короткочасного ( краново-металургійної серії МTKF , МTKH або 4АС (табл. П.2). На закінчення проводять необхідні перевірки на нагрівання двигуна (див. приклад 7), а також за умовами пуску і перевантажувальної здатності .

Задача 13. Електропостачання харчового підприємства здійснюється від встановленої на його території трансформаторної підстанції, яка  знижує напругу енергосистеми до напруги U2НОМ = 380 В. По території підприємста електроенергія розподіляється через чотири розподільних пункти: РП1, РП2, РП3, РП4  при заданій  варіантом установленій потужності Ру кожного розподільчого пункту.

Розрахувати потужність трансформаторної підстанції і компенсуючих пристроїв при централізованій компенсації на стороні вторинної напруги підстанції; вибрати тип трансформаторів і компенсующих пристроїв, що забезпечують компенсацію реактивної потужності; розрахувати і вибрати кабель від найбільше навантаженого РП до споживача при заданiї довжині кабелю L, втрату напруги в кабелі, а також процентну зміну струму вибраного кабелю при індивідуальній компенсації реактивної потужності конденсаторами потужністю 30 % від розрахункової активної потужності РП.

Розрахувати річне споживання електроенергії і її вартість при тривалості роботи підприємства Т,год.

# Таблиця 13- Числові значення варіантів до задачі 13.

| Букви прізвища, імені та по-батькові | Установлена потужність РУ, кВт |  |  |  | Тривалість роботи, Т, ч | Довжина кабелю L, м | Підприєм-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП1 | РП2 | РП3 | РП4 |  |  |  |
| А, Б, В | 250 | 50 | 35 | 27 | 5200 | 60 | Хлібозавод |
| Г, Д, Е | 93 | 75 | 15 | 200 | 3500 | 70 | Молокозавод |
| Є, Ж, З | 170 | 90 | 45 | 88 | 4000 | 75 | Елеватор |
| И, І, Ї, Й | 150 | 85 | 15 | 47 | 4500 | 85 | Борошномельний завод |
| К, Л, М | 77 | 95 | 55 | 115 | 4700 | 55 | М’ясокомбінат |
| Н, О, П | 220 | 70 | 53 | 96 | 5000 | 65 | Консервний завод |
| Р, С, Т | 145 | 60 | 37 | 83 | 5600 | 55 | Цукрозавод |
| У, Ф, Х | 44 | 110 | 40 | 180 | 3700 | 77 | Громадське харчування |
| Ц, Ч, Ш | 190 | 100 | 25 | 62 | 6000 | 62 | Макаронна фабрика |
| Щ, Ю, Я, Ь | 210 | 65 | 30 | 165 | 4400 | 57 | Кондитерська фабрика |

Методичні вказівки до розв’язання задачі

Спочатку визначають для кожного РП активну і реактивну розрахункові потужності з урахуванням коефіцієнта попиту підприємства  КП (Табл. П.4).

Потім розраховують потужність пристроїв, якi компенсують реактивну потужність, при централізованій компенсації на стороні вторинної напруги трансформаторної підстанції. При розв’язанні задачі бажано приймати оптимальну реактивну потужність, що задається енергосистемою, величиною (20…30)% від активної розрахункової потужності підприємства. За одержаною потужншстю пристроїв визначають номінальну потужність і тип конденсаторної установки (Табл. П. 5).

Повну розрахункову потужність трансформаторної підстанції визначають з урахуванням вибраної номінальної потужності конденсаторної установки  і коефіцієнта різночасності максимумів навантаження, що дорівнює 0,85....0,95.

Оскільки харчові підприємства відносяться до другої категорії надійності електропостачання, то трансформаторна підстанція повинна мати не менше двох трансформаторів, що включаються на паралельну  роботу. При цьому потужність кожного трансформатора підстанції  складає       (0,7...0,9) від повної розрахункової потужності  трансформаторної підстанції.Тип трансформатора вибирають з таблиці (табл. П. 6).

Для вибору кабелю визначають розрахунковий струм найбільш навантаженого   РП до споживача. Цей струм дає можливість за допомогою таблиць визначити площу перерізу жил кабелю (табл. 11.5,[1]).

Втрата напруги в кабелі не повинна перевищувати   5% від номінальної напруги.

Питомий опір алюмінію приймати 0,029Ом⋅мм2м.

Задача 14. Виробниче приміщення має довжину А, м. ширину В, м, висоту Н, м. Розрахувати методом використання світлового потоку загальне освітлення приміщення при заданій освітленості Е, лк; визначити кількість і тип ламп. Накреслити схему розміщення світильників. Вибрати тип світильників. Провести аналогічний розрахунок при заміні ламп розжарювання люмінесцентними лампами і попередній нормі освітленості. Порівняти місячну витрату електроенергії за розрахованими варіантами освітлення при 25 робочих днях у місяці і заданому добовому часі роботи освітлення.

Таблиця 14- Числові значення варіантів до задачі 14.

| Букви прізвища, імені та по-батькові | Розміри приміщення, м |  |  | Норма освітленості Е,лк | Висота робочої поверхні, hp, м | Коефіцієнт запасу, К | Коефіцієнти відбиття: стелі ρп, стін ρс, робочих по- верхонь ρр | LHp, м | Часи роботи, Т, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | Н |  |  |  |  |  |  |
| А, Б, В | 40 | 20 | 4,0 | 75 | 0,8 | 1,15 | 70; 50; 30 | 0,7 | 8 |
| Г, Д, Е | 50 | 28 | 3,5 | 50 | 1,0 | 1,25 | 70; 50; 10 | 1,1 | 10 |
| Є, Ж, З | 30 | 26 | 3,0 | 100 | 1,1 | 1,3 | 50; 30; 10 | 1,3 | 6 |
| И, І, Ї, Й | 25 | 22 | 3,7 | 150 | 0,75 | 1,35 | 30; 10; 10 | 1,5 | 12 |
| К, Л, М | 35 | 24 | 3,3 | 200 | 0,9 | 1,4 | 70; 50; 30 | 1,25 | 7 |
| Н, О, П | 45 | 25 | 3,8 | 300 | 0,85 | 1,45 | 70; 50; 10 | 1,3 | 9 |
| Р, С, Т | 34 | 23 | 3,4 | 100 | 1,15 | 1,2 | 50; 30; 10 | 1,35 | 11 |
| У, Ф, Х | 48 | 27 | 3,2 | 200 | 0,77 | 1,33 | 30; 10; 10 | 1,6 | 8,5 |
| Ц, Ч, Ш | 32 | 18 | 4,2 | 150 | 0,88 | 1,28 | 70; 50; 30 | 1,55 | 7,5 |
| Щ, Ю, Я, Ь | 44 | 29 | 4,5 | 75 | 0,95 | 1,5 | 70; 50; 10 | 1,7 | 6,5 |

Примітка: L – відстань між світильниками;  НР- висота підвісу світильників над робочою поверхнею.

Методичні вказівки до розв’язання задачі

При розв’язанні цієї задачі спочатку визначають висоту підвісу світильників над робочою поверхнею і знаходять індекс приміщення. Це дає можливість визначити коефіцієнт використання світлового потоку ( табл.11.7, [5] ) для вибраного типу світильника. Використовуючи  співвідношення з варіанту задачі LHp, креслять в масштабі схему розміщення світильників, за якою визначають кількість світильників. Далі, використовуючи силові дані варіанта, розраховують світловий потік лампи, що дає можливість визначити  потужність і тип лампи розжарювання

( табл.11.1,[5] ). На завершення розв’язання задачі знаходять місячну витрату електроенергії, яку порівнюють з витратою електроенергії при заміні ламп розжарювання люмінесцентними.

Додатки

Таблиця  П1.1- Трифазні двигуни загальнопромислового призначення АИР

| Тип | Електричні параметри |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РНОМ, кВт | Номiнальна частота обертання, об/хв | ККД, % | cos  | IпIном | MпМном | MmaxMном | MminMном |
| Синхронна частота обертання 3000 об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР71В2 | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 |
| АИР80А2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 |
| АИР80В2 | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 |
| АИР90L2 | 3,00 | 2860 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 |
| АИР100S2 | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 |
| АИР100L2 | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 |
| АИР112М2 | 7,50 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М2 | 11,00 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 |
| АИР160S2 | 15,00 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,1 | 3,0 | 2,0 |
| АИР160М2 | 18,50 | 2920 | 91,0 | 0,89 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 |
| АИР180S2 | 22,00 | 2920 | 90,5 | 0,88 | 7,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 |
| АИР180М2 | 30,00 | 2920 | 92,0 | 0,89 | 7,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 |
| Синхронна частота обертання 1500 об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР80А4 | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 |
| АИР80В4 | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 |
| АИР90L4 | 2,20 | 1420 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 |
| АИР100S4 | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100L4 | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 |
| АИР112М4 | 5,50 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 |
| АИР132S4 | 7,50 | 1440 | 86,0 | 0,83 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 |
| АИР132М4 | 11,00 | 1450 | 87,5 | 0,79 | 7,0 | 2,4 | 2,9 | 2,2 |
| АИР160S4 | 15,00 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 |
| АИР160М4 | 18,50 | 1450 | 90,0 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 |
| АИР180S4 | 22,00 | 1450 | 91,0 | 0,86 | 6,8 | 2,4 | 2,5 | 1,6 |
| АИР180М4 | 30,00 | 1450 | 91,5 | 0,85 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,7 |
| Синхронна частота обертання 1000 об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР80В6 | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 |
| АИР90L6 | 1,50 | 940 | 76,0 | 0,72 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 |
| АИР100L6 | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112МА6 | 3,00 | 950 | 81,0 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112МВ6 | 4,00 | 950 | 82,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132S6 | 5,50 | 960 | 85,0 | 0,80 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М6 | 7,50 | 960 | 85,0 | 0,79 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР160S6 | 11,00 | 970 | 87,5 | 0,81 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,7 |
| АИР160М6 | 15,00 | 970 | 88,0 | 0,84 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 |
| АИР180М6 | 18,50 | 970 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,7 |
| Синхронна частота обертання 750 об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР90LВ8 | 1,10 | 710 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| АИР100L8 | 1,50 | 700 | 76,0 | 0,75 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 |
| АИР112МА8 | 2,20 | 710 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР112МВ8 | 3,00 | 700 | 79,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР132S8 | 4,00 | 720 | 83,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР132М8 | 5,50 | 720 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР160S8 | 7,50 | 720 | 86,0 | 0,72 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 |
| АИР160М8 | 11,00 | 720 | 87,0 | 0,73 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 |
| АИР180М8 | 15,00 | 730 | 88,0 | 0,74 | 5,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 |

Таблица П1.2- Трифазні двигуни з підвищеним ковзанням.

| Тип | Електричні параметри |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РНОМ, кВт | Номiнальна частота обертання, об/хв | ККД, % | cos  | IпIном | MпМном | MmaxMном | MminMном |
| АИРC71А2 | 1,0 | 2700 | 69 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 |
| АИРC71В2 | 1,2 | 2770 | 72 | 0,83 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 |
| АИРC71А4 | 0,6 | 1390 | 69 | 0,71 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 |
| АИРC71В4 | 0,8 | 1390 | 72 | 0,75 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 |
| АИРC71A6 | 0,4 | 930 | 62,5 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 |
| АИРC71B6 | 0,63 | 930 | 66 | 0,66 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 |
| АИРC71B8 | 0,37 | 670 | 50 | 0,61 | 1,8 | 2 | 1,5 | 4 |
| АИРC80А2 | 1,9 | 2830 | 76 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 |
| АИРC80В2 | 2,5 | 2790 | 76 | 0,86 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 |
| АИРC80А4 | 1,32 | 1380 | 69 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 |
| АИРC80В4 | 1,7 | 1380 | 71 | 0,82 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 |
| АИРC80A6 | 0,75 | 910 | 67 | 0,73 | 2 | 2,1 | 1,6 | 4 |
| АИРC80B6 | 1,25 | 890 | 66,5 | 0,73 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 4 |
| АИРC80A8 | 0,45 | 690 | 57 | 0,64 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 |
| АИРC80B8 | 0,6 | 690 | 60 | 0,64 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 |
| АИРС90L2 | 3,5 | 2790 | 80 | 0,86 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6,5 |
| АИРC90L4 | 2,4 | 1380 | 77 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 2 | 6 |
| АИРC90L6 | 1,7 | 900 | 71 | 0,72 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| АИРC90LA8 | 0,9 | 690 | 69 | 0,72 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 |
| АИРC90LB8 | 1,2 | 670 | 67 | 0,72 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 |
| АИРC100S2 | 4,8 | 2800 | 82 | 0,86 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| АИРC100L2 | 6,3 | 2800 | 82 | 0,86 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| АИРC100S4 | 3,2 | 1400 | 77 | 0,8 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| АИРС100L4 | 4,25 | 1400 | 83 | 0,78 | 2,5 | 2,5 | 2 | 6 |
| АИРC100L6 | 2,6 | 930 | 76 | 0,76 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| АИРC100L8 | 1,6 | 670 | 69,5 | 0,64 | 1,9 | 2 | 1,6 | 5,5 |

# Таблиця П.3- Значення коефіцієнта попиту підприємств

| Підприємство | Коефіцієнт попиту, KC |
| --- | --- |
| Хлібозавод | 0,55 |
| Молокозавод | 0,6 |
| Елеватор | 0,5 |
| Борошномельний завод | 0,75 |
| М’ясокомбінат | 0,65 |
| Консервний завод | 0,63 |
| Цукрозавод | 0,57 |
| Громадське харчування | 0,45 |
| Макаронна фабрика | 0,67 |
| Кондитерська фабрика | 0,64 |

Таблиця П.4- Технічні дані конденсаторних установок

| Тип | Номінальна напруга UНОМ, кВ | Номінальна потужність QНОМ, квар | Номінальна ємність СНОМ, мкФ | Число ступенів регулю- вання | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ-0,66-13-3У3 | 0,66 | 13 | 95 | 1 | 26 |
| КМП2-0,4-26-2У3 | 0,4 | 26 | 190 | 1 | 52 |
| КСК1-0,4-36-3У3 | 0,4 | 36 | 263 | 1 | 30 |
| КСК2-0,4-67-3У3 | 0,4 | 67 | 487 | 1 | 60 |
| КС2-0,38-50-3У3 | 0,4 | 50 | 363 | 1 | 60 |
| КК-0,38-300-150-У3 | 0,4 | 300 | 2180 | 2 | 612 |
| КК-0,38-216-108У3 | 0,4 | 216 | 1570 | 2 | 610 |
| КК-0,38-450-150У3 | 0,4 | 450 | 3270 | 3 | 880 |
| КК-0,38-324-108У3 | 0,4 | 324 | 2354 | 3 | 875 |
| КК-0,38-600-150У3 | 0,4 | 600 | 4360 | 4 | 1150 |

Таблиця П.5- Технічні дані трансформаторів

| Тип | Номінальна потужність SНОМ,кВ.А | Номінальна напруга, кВ |  | Струм холостого ходу IХ, % | Втрати потужності, кВт |  | Напруга короткого замикання uК,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первинна U1НОМ | вторинна U2НОМ |  | Холостого ходу РХ | Короткого замикання РК |  |
| ТМ25/10 | 25 | 10 | 0,4 | 3,2 | 0,14 | 0,6 | 4,5 |
| ТМ40/10 | 40 | 10 | 0,4 | 3,0 | 0,19 | 0,88 | 4,5 |
| ТМ63/10 | 63 | 10 | 0,4 | 2,18 | 0,26 | 1,28 | 4,5 |
| ТМ100/10 | 100 | 10 | 0,4 | 2,6 | 0,36 | 1,97 | 4,5 |
| ТМ160/10 | 160 | 10 | 0,4 | 2,4 | 0,56 | 2,65 | 4,5 |
| ТМ250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 2,3 | 0,82 | 3,7 | 4,5 |
| ТМ400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 2,1 | 1,05 | 5,5 | 4,5 |
| ТМ630/10 | 630 | 10 | 0,4 | 2,1 | 1,05 | 5,5 | 4,5 |