Міністерство освіти і науки України

- ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

- Кафедра електромеханіки

М Е Т О Д И Ч Н І   В К А З І В К И

ДО  ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

” ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ"

для студентів професійного напряму 7.091.711

денної  й заочної форм навчання

- Затверджено  радою

спеціальності 7.091.711

Протокол №1  від 30.09.2008 р.

- Одеса ОНАХТ 2009

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту "Елекрозабезпечення та енергозбереження"для спеціалістів 7.091.711. Укладачі  П.М.Монтік, Є.П. Штепа. - Одеса: ОНАХТ, 2009.-24 c.

- Укладачі:    П.М.Монтік, канд.техн.наук, професор

Є.П. Штепа, канд.техн.наук, доцент

- Відповідальний за випуск завідуючий кафедрою електротехніки

П.М. Монтік, канд.техн.наук, професор

Підписано до друку ____  2009 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Умов.друк.акр. ______  Замовл. №_______   Тираж  50 прим.

Надруковано з готових оригінал-макетів.

ФОП Попова Н.М., м. Одеса, вул. Варненська, 1/1.

- Вступ

Методичні вказівки призначені для студентів технологічних спеціальностей, які виконують дипломний проект при рішенні практичних задач з електрозабезпечення та енергозбереження  харчових підприємств.

Електротехнічну частину дипломного проекту, що передбачає будівництво або реконструкцію підприємства, студенти розробляють на базі конкретних матеріалів, одержаних під час переддипломної практики, а також розрахунків, виконаних в інших розділах проекту.

Розрахунково-пояснювальна записка по цьому розділу повинна мати обсяг до 10- ти сторінок тексту.

При оформленні обчислень треба спочатку наводити формули, потім підставляти числові значення й указувати кінцеві результати обчислень із точністю до трьох цифр. Проміжні обчислення виконувати не потрібно. Одиниці фізичних величин записують після обчислень у системі  SІ.

1.Завдання на переддипломну практику

Після затвердження теми дипломного проекту студент повинен до від'їзду на переддипломну практику докладно ознайомиться з цими методичними вказівками й рекомендованою літературою, визначити зміст і обсяг електротехнічної частини дипломного проекту.

Під час проходження практики необхідні матеріали й консультації студент одержує в головного електрика або головного механіка підприємства. Всі матеріали для електротехнічної частини дипломного проекту треба оформити окремим розділом звіту з переддипломної практики.

Потрібно одержати такі матеріали:

- Добовий графік навантаження підприємства.

- Технічні дані установлених трансформаторів на трансформаторній підстанції, від якої одержує електроенергію  підприємство,   процент їх завантаження в години максимального споживання електроенергії підприємством і місце розташування.

- Однолінійну схему електропостачання підприємства  і дати її описання.

- Заходи щодо зниження енерговитрат на підприємстві.

- Довжини кабелів від  трансформаторної підстанції до споживачів    електроенергії.

1.6 Дані по річному споживанню електроенергії підприємством.

1.7  Технічні дані електрообладнання підприємства:

- холодильне (шафи, камери, вітрини, холодильники, морозильники і.д.);

- теплове (плити, котли, сковороди, фритюрниці, шафи жарочні, грилі, електротостери і т.і.);

- механічне (м'ясорубки, універсальні приводи; тістомісильні машини, посудомийні машини, машини для нарізіння та протирання овочів і т.і.).

1.7 Матеріали для розрахунку освітлення: площа приміщень та їх висота, колір стін і стелі; питомі норми освітлення, типи джерел світла та їх потужність, типи світильників та висота їх підвішування.

- Обсяг електротехнічної частини проекту

2.1   Розрахувати  активну і реактивну потужність електросилового обладнання.

2.2  Розрахувати  електричне навантаження освітлення.

2.3  Розрахувати повну потужність трансформаторної підстанції .

2.4 Перевірити потужність  трансформаторів з урахуванням їх перевантажувальної здібності.

2.5 Провести техніко-економічне порівняння режиму роботи трансформаторів, користуючись добовим графіком електричних навантажень підприємства.

2.6   Вибрати переріз жил і марку кабелю від підстанції до підприємства з урахуванням допустимої втрати напруги.

2.7  Визначити річну витрату електроенергії та її вартість.

2.8  Навести розрахунки відносно заходів економії електроенергії на підприємстві.

3. Методика виконання електротехнічної частини проекту

3.1 Розрахунок  активної і реактивної  потужності електросилового обладнання

- Розрахункову активну потужність доцільно визначити методом коефіцієнта

- попиту за формулою

Pp=kпРу,

де kп-коефіцієнт попиту, що враховує одночасність роботи споживачів, величину їх навантаження, а також коефіцієнти корисної дії мережі і споживачів(Додатки. Табл.Д.1);

Ру – установлена потужність споживача (Додатки. Табл.Д.2...Д.17)

Розрахункову реактивну потужність знаходять за формулою:

Qp=Pptgϕ,

де tgϕ - коефіцієнт реактивної потужності, що відповідає cos ϕ споживачів [2, с.200]

- Результати розрахунків треба звести в таблицю 3.1

- Табл..3.1- Електросилове навантаження.

| № з.п. | Електросилове обладнання | Установлена потужність споживача, РУ, кВт | Коефіцієнт потужності, cosφ | Коефіцієнт попиту, КП | Розрахункова активна потужність, РР, кВт | Розрахункова реактивна потужність, РР, квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодильне: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Плити |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Камери |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Вітрини |  |  |  |  |  |
| … | …. і т.і. |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |
| 2. | Теплове: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Плити |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Котли |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Сковороди |  |  |  |  |  |
| … | … і т.і. |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |
| 3. | Механічне: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | М'ясорубки |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Універсальні приводи |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Тістомісильні машини |  |  |  |  |  |
| … | …і т. і. |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |

  - Розрахунок  електричного навантаження освітлення

Освітлення бажано виконати люмінесцентними лампами для основних приміщень за вказівкою керівника.

Розрахунок електричного навантаження освітлення рекомендується виконати методом використання світлового потоку в такій послідовності:

3.2.1 Вибираємо нормовану освітленість  Emin  в залежності  від типу приміщення (Табл. Д.29).

    - Вибираємо тип світильника [3, с.179], тип  лампи [3, табл.11.2,с.173]   і записуємо її  номінальні потужність Рл   і  світловий потік FЛ.

    - Визначаємо висоту підвісу світильників h над робочою поверхнею (Рис. 3.1):

h=H-hp-hc

- Рис.3.1- Розміщення світильників по висоті приміщення.

Якщо відсутня величина  підвісу світильників відносно стелі, то її визначають так:

hc=0,2hо.

Оптимальну відстань L  між світильниками, яка забезпечує нормовану освітленість при найменшій потужності  ламп визначають так:

- L=koh,

- де  ko – коефіцієнт, що враховує спосіб розміщення світильників. Для люмінесцентних ламп його приймають ko = 1,4 …1,5.

Визначаємо кількість  рядів світильників по довжині  nA  і по ширині  nB приміщення:

nA=AL,      nB=BL,

де  А – довжина приміщення;     В – ширина приміщення.

Загальне кількість місць установки світильників буде:

- N= nA nB.

Одержані значення округляють до цілих чисел   nA'  і  nB'

- Визначаємо дійсну відстань  між світильниками по довжині і ширині

LA=AnA',          LB=BnB'.

- Розміщуємо світильники на плані приміщення , згідно розрахунків (Рис.3.2).

- Рис. 3.2- Розміщення світильників на плані приміщення.

- Визначаємо індекс приміщення

i=ABh(A+B).

- При відомих коефіцієнтах відбиття  стелі  ρп  і стін  ρст, користуючись відповідними таблицями   [3, с. 188; 4, с. 407] визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку η.

- Визначаємо загальну кількість ламп в приміщенні

- n=Emin(A.B)kzFлη,

- k – коефіцієнт запасу (k =1,5…2,0) (Табл..9.2, 5,с.403);

- z- коефіцієнт нерівномірності, що визначається співвідношенням середньої освітленості до мінімальної ( z =1,2…1,5) (Табл..9.3, 5, с.403).

- Визначаємо дійсну кількість ламп в світильнику:

nсв=nN.

Визначаємо електричне навантаження освітлення:

Росв=nРл.

Результати розрахунків електричного навантаження освітлення зводимо в табл..3.2.

Таблиця 3.2- Електричне навантаження освітлення

| № з.п. | Назва приміщення | Площа приміщення | Нормована освіт- леність Еmin,лк | Кількість ламп в приміщенні n, шт | Тип ламп | Потужність лампи Рл , Вт | Світловий потік лампи Fл, Лм | Потужність освіт- лення Росв , Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |

  - Розрахунок повної потужності навантаження трансформаторної підстанції

Повну потужність навантаження, що створює на трансформаторну підстанцію підприємство громадського харчування, визначають за формулою

Sp=Pp+Pосв2+Qp2,

де Qp - реактивна розрахункова потужність,

Реактивну потужність знаходять за формулою:

Qp=Pptgϕ,

де tgϕ - коефіцієнт реактивної потужності, що відповідає cosϕ споживачів [3, с.200] .

В зв'язку з тим, что навантаження підприємств громадського харчування практично  складається з активного (плити, шафи сковороди, грилі і т.п.), а реактивна не перебільшує 15%  (універсальні приводи, м'ясорубки, тістомісильні машини і т.і.), то компенсація реактивної потужності недоцільна.

Харчові підприємства, згідно Правил технічної експлуатації електроустановок, живляться від двотрансформаторної підстанції.

При цьому навантаження одного трансформатора знаходять так:

- Sтр= (0,6…0,8) Sр.

За одержаною потужністю, користуючись таблицею технічних даних трансформаторів (Додаток. Табл. Д.23), вибирають номінальну потужність трансформатора..

Якщо одержана потужність Sтр менше 25 кВ.А, то окрему трансформаторну підстанцію не розраховують і пункт 3.5 не виконують , а  визначають величину збільшення навантаження на діючу підстанцію, від якої одержує електроенергію підприємство громадського харчування.

Сумарне навантаження підстанції SТП знаходять, як суму діючого навантаження SД

і навантаження, що створює підприємство громадського харчування Sтр:

SТП= SД + Sтр.

  - Перевірка потужності  трансформаторів з урахуванням їх перевантажувальної  здібності

Суть економічного режиму роботи трансформаторів полягає в тому, що при наявності на підстанції двох паралельно працюючих трансформаторів, навантаження, при якому один трансформатор доцільно відключити, визначається мінімумом електричних втрат в них при заданому графіку навантаження.

Потужність трансформаторів з урахуванням їх перевантажувальної здібності  визначають за формулою

ST≥SТП2kДП,

де SТП – розрахункова потужність трансформаторної підстанції,

kДП – коефіцієнт допустимих перевантажень трансформатора, що визначається за графіком залежності тривалості максимального навантаження tтм від kЗГ – коефіцієнта заповнення графіка добового навантаження підприємства (рис.3.3)

kЗГ=S1t1+S2t2+...+Siti24⋅100%,

де    Si, – навантаження у відсотках за відрізок часу  ti .

Рис. 3.3- Графік добового навантаження.             Рис.3.4- Графік допустимих пере -

вантажень силових трансформаторів

для ; КЗГ: 1 - 0,6; 2 - 0,65; 3 - 0,7; 4 - 0,75;                                                     5-0,8;  6 - 0,85; 7 - 0,9; 8 - 0,95; 9 - 1,00.

Для графіка  добового навантаження (Рис. 3.3) тривалість максимального навантаження складає tтм = 4 год ( з 8 до 12 годин). Тоді, користуючись графіком допустимих перевантажень силових трансформаторів (Рис.3.3), знаходимо коефіцієнт допустимих перевантажень трансформатора kДП =1,17. Якщо одержана потужність трансформатора не відповідає вибраній в   п. 3.4, то по таблиці технічних даних трансформаторів уточнюють номінальну потужність трансформатора SНОМі наводять його технічні дані у вигляді таблиці (Додаток. Табл..Д23).

  - Економічність роботи трансформаторної підстанції

Цей пункт виконують, якщо розрахована в п.3.3 потужність трансформаторної підстанції більше 25 кВ.А.

Економічність роботи двотрансформаторної підстанції залежить в першу чергу від величини навантаження трансформаторів( п.3.3), а також за рахунок відключення одного із  трансформаторів при зменшенні навантаження у години, згідно графіка добового навантаження, тобто за рахунок зменшення тривалості їх сумісної роботи.

Потужність, при якій економічно оправдане відключення від паралельної роботи одного із двох трансформаторів, визначають за формулою

SЕК=SНОМ2ΔPX'ΔPK',

де SНОМ – номінальна потужність вибраного трансформатора,

ΔPX', ΔPK' - приведенні втрати  при роботі трансформатора в режимах холостого ходу  і короткого замикання.

Приведені втрати в трансформаторі визначаються за формулами

ΔР’'х= ΔРх + Ке ΔQх;                              ΔР’'к= ΔРк + Ке ΔQк.

В цих формулах: ΔРх, ΔРк  - втрати активної потужності в трансформаторах при холостому ході і при короткому замиканні, наведені в паспортних даних трансформаторів (Додатки. Табл..Д.23); Ке – економічний еквівалент реактивної потужності, що залежить від потужності енергосистеми  ( Ке = 0,02…0,05кВт/квар); ΔQх,  ΔQк  -  втрати реактивної потужності в трансформаторах при холостому ходу і при короткому замиканні.

Втрати  ΔQх і  ΔQк  знаходять за формулами

ΔQX = SНОМ  IX%100,                                          ΔQK = SНОМUK%100.

Завантаження   трансформаторної підстанції в процентах при  знайденій потужності

SEK буде:

SEK% =SEK2SНОМ100%.

Таким чином, при зменшенні навантаження підстанції до величини  SEK%,  або менше від неї, один трансформатор можна відключити на сумарний час ∑t, який  визначають за допомогою добового графіка навантаження підприємства.

Сумарний час ∑t, коли один трансформатор буде відключений в процентах складатиме:

ΔTmax=Σt24.100%.

При цьому кількість годин використання розрахункової активної потужності  на протязі року зменшиться на

ΔTmax'=ΔTmax100%⋅Tmax

і складатиме Tmax'=Tmax- ΔTmax', год.

Таким чином, зменшення часу роботи  трансформатора з Tmax до Tmax' відповідно зменшує втрати електроенергії в трансформаторній підстанції.

3.6   Вибір перерізу жил і марки кабелю

Вибір необхідного перерізу жил кабелю напругою до 1000 В проводять для підприємства за допустимим струмовим навантаженням i допустимою втратою напруги [1,с.322]. Для цього визначають розрахунковий струм за формулою:

Ip=1000SP3Uном,

З урахуванням умов прокладання мереж знаходять у відповідній таблиці стандартний перерез жил кабелю i його марку [1 ,с.315,316.319] .Рекомендується застосовувати кабелі з алюмюмінієвими жилами. При симетричному навантаженні (асинхронні двигуни, нагрівальні прилади й ін.) використовують трижильні кабелі, при несиметричному навантаженні (освітлювальні прилади) - чотирижильні кабелі.

Перевірку перерізу жил кабелю на допустиму втрату напруги                       ΔU ≤ 5%Uном  виконують за формулою

ΔU=105(Pp+Pосв)Uном2RЛ,%,

де Uном - номінальна лінійна напруга, В;

Рр+Росв-активна потужність силового і освітлювального навантаження, кВт;

RЛ  -активний опір лінії живлення, який визначають за формулою

Rл=ρLS.

В цій формулі: ρ = 0,0312 Ом.мм2/м питомий опір жили алюмінієвого  кабелю;

L - довжина кабелю, м;

S -   площа пepepiзу жили кабелю, мм2 .

3.7 Річна витрата електроенергії та її вартість

Річну витрату електроенергії знаходимо за формулою

Wa= (Pр+Росв)Тmax,

де  Pр+Росв- активна потужність споживання підприємством;

Тmax- кількість годин використання розрахункової активної потужності на протязі

року.

Річну вартість електроенергії визначають за формулою

So = do Wa,

де  do –вартість 1 кВт.год електроенерії.

3.8 Розрахунки відносно заходів економії електроенергії на підприємстві

Виходячи із розглянутих заходів і розрахунків економію електроенергії на підприємстві можна досягнути за рахунок:

- зменшення часу роботи двох  трансформаторів на протязі року з Tmax до Tmax';

- зменшення витрат електроенергії на освітлення заміною ламп розжарювання люмінесцентними лампами.

Втрати електроенергії в трансформаторах будуть:

- при паралельній роботі двох трансформаторів на протязі часу Tmax

Wтр= 2 ΔPk' Tmax

- при паралельній роботі двох трансформаторів на протязі часу Tmax'

Wтр'=   2 ΔPk'. Tmax'.

Річна  економія електроенергії в трансформаторах буде:

ΔWтр=Wтр-Wтр'.

Витрати електроенергії на освітлення будут:

- лампами розжарювання                   Wосв=    kαPосв Tmax;

- люмінесцентними лампами          Wосв'=kPосв Tmax.

де  k=0,63 – коефіцієнт перерахунку добового споживання електроенергії для самого короткого дня в середньодобове [6, с.18];

α  - коефіцієнт, що враховує економію електроенергії люмінесцентними лампами (Додатки. Табл..Д.28).

Економія електроенергії від заміни освітлення лампами розжарювання на освітлення люмінесцентними лампами буде:

ΔWосв= Wосв- Wосв'

Результати розрахунків з економії електроенергії зводимо в табл..3.3

Таблиця 3.3- Результати розрахунків економії електроенергії

| Споживачі | Втрати електроенергії, кВт.год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До впровадження заходів економії | Після впровадження заходів економії |  | Економія електроенeргії, кВт.год |
| Трансформатори | Wтр | Wтр' |  | ΔWтр |
| Освітлення | Wосв | Wосв' |  | ΔWосв |
| Разом |  |  |  | ΔW |

Загальна річна економія електроенергії буде:

ΔW= ΔWтр+ ΔWосв.

Річну вартість зекономленої електроенергії визначають за формулою

ΔSo = do ΔW.

За виконаними розрахунками треба зробити висновки   про те, який споживач найбільше впливає на економію електроенергії.

За рахунок введення заходів з економії електроенергії: відключення навантаження одного із трансформаторів; заміни освітлення з лампами розжарювання на люмінесцентні лампи, досягнута економія коштів складає

ΔS=ΔSoS.100%

За виконаними розрахунками треба зробити висновки   про те, який споживач найбільше впливає на економію електроенергії.

- Додатки

Табл..Д.1-Значення коефіцієнта попиту для груп електрообладнання

| № п.п. | Найменування електрообладнання | Коефіцієнт попиту, kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Холодильне: шафи,камери | 0,6 |
|  | вітрини | 0,7 |
|  | Холодильники і інше | 0,6 |
| 2. | Теплове: плити | 0,8 |
|  | сковороди | 0,6 |
|  | котли і інше | 0,7 |
| 3. | Механічне: м'ясорубки | 0,2 |
|  | овочерізки, шинковки | 0,3 |
|  | картоплечистки, картоплемийниці | 0,2 |
|  | тістомісилки | 0,3 |
|  | хліборізки | 0,2 |
|  | протиральні машини | 0,25 |
|  | універсальний привід | 0,5 |
| 4. | Транспортери, ліфти | 0,5 |
| 5. | Вентилятори, насоси | 0,8 |

Таблиця Д.2 – Шафа холодильна ШХ-0,71

| Корисний об'єм шафи, м | 0,55 |
| --- | --- |
| Температура в охолоджуваному об'ємі °С | 0...-8 |
| Годинне споживання електроенергії, кВт/ч | 160 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 1100 760 1800 |
| Маса шафи, кг | 250 |

Таблиця Д.3 – Шафа морозильна ШМ-0,36

| Корисний об'єм шафи, м3 |  | 0,3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура в охолоджуваному об'ємі не вище 0С, |  | -18 |  |
| Максимальна завантажувальна місткість, | кг | 85 |  |
| Годинне споживання електроенергії, кВт.год |  | 0,4 |  |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота |  | 705 645 1800 |  |

Таблиця Д.4- Холодильні шафи  моделі ШХ

| Модель | ШХН-1,0 | ШХК-400 | ШХК-800 | ШХ-0.40МС | ШХ-0,80МС | ШХ-1Д2СЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корисний охолоджуваний об'єм, м3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Температура °С | -18...-24 | -2...6/-12 | 0/7.-13/-18 | 0...+7 | 0...+7 | 0...+7 |
| Споживання, кВт.ч | 14,0 | 6,0 | 7,3 | 5,0 | 6,6 | 7,0 |
| Напруга, В | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 1500 750 1963 | 750 750 1810 | 1500 750 1810 | 750 750 1870 | 1500 750 1870 | 1500 750 1963 |
| Маса, кг | 260 | 150 | 200 | 160 | 260 | 250 |

Таблиця Д.5 - Камера морозильна торгова КМТ

| Модель | КМТ-25 | КМТ-35 | КМТ-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Робоча температура, °С | -10...-25 | -25...-35 | -28...-35 |
| Об'єм камери, м3 | 3,0 | 3,0 | - |
| Maca завантажуваних продуктів, кг | 90 | 120 | - |
| Номінальна потужність, кВт | 3,0 | 5,0 | 3,0 |
| Займана площа, м2 | 4,5 | 5,0 | 7,4 |
| Габарітні розміри, мм довжина ширина висота | 1500 1650 2100 | 1500 1650 2100 | 600 1600 1600 |
| Маса, кг | 450 | 480 | 950 |

Таблиця Д.6 - Вітрина холодильна торгова

| Модель | ВПХТ 1,2 | ВПХТ 1,5 |
| --- | --- | --- |
| Корисний об'єм заскленого відсіку, дм3 | 150 | 190 |
| Об'єм боксу, дм3 | 200 | 250 |
| Загальна площа полиць, м2 | 0,6 | 0,75 |
| Площа скляної полиці, м2 | 0,28 | 0,35 |
| Номінальна потужність, кВт | 0,42 | 0,54 |
| Габаритні розміри, мм довжина ширина висота | 1280 850 1250 | 1580 850 1250 |
| Маса, кг | 110 | 125 |

Таблиця Д.7 – Холодильні  морозильники

| Модель | «Бирюса»-162 | «Бирюса»-165 | «Бирюса»-200 | «Бирюса»-260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єм загальний, л | 200 | 260 | 200 | 260 |
| Витрата електроенергії, кВт/добу | 1.7 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| Напруга, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота струму, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Кількість компресорів, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Відтавання морозильного відділення | ручне | ручне | ручне | ручне |
| Габаритні розміри, мм висота довжина ширина | 870 765 695 | 870 945 695 | 930 765 640 | 930 945 640 |
| Маса, кг | 45 | 55 | 50 | 53 |
| Холодоагент | R 12 | R12 | R12 | R12 |

Таблиця Д.8- Холодильники "Бирюса"

|  | "Бирюса"-18 | "Бирюса"-22 | "Бирюса"-224 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об'єм загальний, л | 260 | 255 | 310 |
| Об'єм морозильного відділення, л | 75 | 85 | 75 |
| Витрата електроенергії, кВт/добу | 1.6 | 1,5 | 1,7 |
| Напруга, В | 220 | 220 | 220 |
| Частота струму, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Кількість компресорів, шт | 1 | 1 | 1 |
| Відтавання: холодильного відділення морозильного відділення | автомат ручне | автомат ручне | автомат ручне |
| Габаритні розміри, мм: висота довжина ширина | 1450 570 600 | 1450 570 600 | 1730 570 600 |
| Маса, кг | 69 | 67 | 82 |
| Холодоагент | R12 | R12 | R12 |

Таблиця Д.9 - Плити електричні ПЭ-1, ПЭ-2, ПЭ-3, ПЭ-2-Ш, ПЭ-4, ПЭ-4-Ш

| Показник | Плити |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ-1 | ПЭ-2 | ПЭ-3 | ПЭ-2-Ш | ПЭ-4 | ПЭ-4-Ш |
| Номінальна потужність конфорок, кВт | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 |
| Номінальна потужність жарильної шафи, кВт | — | — | — | 4,8 | — | 4,8 |
| Габаритні розміри плити, мм | 630 500 820 | 700 730 820 | 905 570 820 | 760 730 820 | 1115 720 820 | 1115 720 820 |
| Габаритні розміри шафи, мм | — | — | — | 610 400 300 | — | 720 400 300 |
| Кількість конфорок, шт. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |

ТаблицяД.10 - Плити електричні типу ПЭМ

|  | Плити |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ-4К | ПЭМ2-01 | ПЭМ2-02 | ПЭМ4-01 | ПЭМ-051 |
| Площа робочої поверхні | 0,4 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,51 |
| Час розігрівання до робочої температури, хв | 60 40 | 60 | 60 25 | 60 40 | 60 |
| Температура робочої поверхні конфорок, 0С | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Кількість комфорок | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Номінальна потужність, кВт | 14 | 16 | 9+1 | 17+2 | 1 12 |
| Габаритні розміри, мм | 930 850 850 | 715 520 350 | 810 550 860 | 840 930 850 | 1200 800 50 |

Таблиця Д.11 – Плити електричні з жарильною шафою

| Модель | ЭП-2ЖШ-К | ЭП-4ЖШ-К | ЭП-6ЖШ-К |
| --- | --- | --- | --- |
| Напруга конфорок, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| Кількість конфорок, шт. | 2 | 4 | 6 |
| Потужність однієї конфорки, кВт | 3 | 3 | 3 |
| Площа поверхні плити, м2 | 0,24 | 0,48 | 0,72 |
| Температура конфорок °С max. | 400 | 400 | 400 |
| Потужність жарильної шафи, кВт | 2 | 2 | 2 |
| Потужність жарильної шафи при включеному грилі, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Корисна площа жарильної шафи, м2 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Температура жарильної шафи, 0С | 300 | 300 | 300 |

Таблиця Д.12 – Сковороди електричні моделі СЭСМ

| Модель | СЭСМ-0,2 | СЭСМ-0,2-01 |
| --- | --- | --- |
| Площа череня чаші, м2 | 0,25 | 0,5 |
| Корисна місткість чаші, дм3 | 30 | 75 |
| Номінальна потужність, кВт | 6 | 12 |
| Регулювання температури череня °С | 100...300 | 100...300 |
| Час підігріву до 250 °С, хв. | 85 | 85 |
| Рід струму для всіх моделей | трифазний, змінний |  |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Напруга, В | 380 з нульовим проводом |  |
| Габаритні розміри, мм | 1050x905x850 | 1475x905x850 |
| Маса, кг | 195 | 255 |

Таблиця Д.13 – Сковороди моделі FUTURA

| Модель | 60ПЕС ¦60ПМС¦85ПЕСХ¦85ПМД ¦85ПНС ¦110ПЕС¦110ПМД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глибина чаші сковороди, мм | 90 | 90 | 90 |  | 180 | 90 | 90 |  | 180 |
| Спосіб перекидання чаші сковороди | привід-ний | ручний | привід-ний |  | ручний | ручний | привід-ний |  | ручний |
| Потужність, кВт | 8,0 | 8,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | 16,0 |  | 16,0 |
| Напруга, В | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритні розміри мм: довжина ширина висота | 600 730 900 | 600 730 900 |  | 850 730 950 | 850 730 900 | 850 730 900 | 1100 730 900 | 1100 730 900 |  |

Таблиця Д.14 – Сковороди моделі PRINCE

| Модель | SUPER-PRINCE 20С | SUPER-PRINCE ЗОС | PRINCE 500 | PRINCE 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глибина чаші сковороди, мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Потужність, кВт | 7,6 | 10,6 | 7,5 | 10,5 |
| Напруга, В | 380 |  |  |  |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 680 850 920 | 840 850 920 | 830 820 920 | 990 820 920 |

Таблиця Д.15 - Фритюрниці серій EEF, FEF

| Модель | EEF 124 | EEF 224 | FEF 124/008 | FEF 144/008 | FEF 224/008 | FEF170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єм жарильної ванни, дм3 | 10 | 2x10 | 12 | 23 | 2x12 | 83,5 |
| Межі регулювання температури фритюру, 0С |  |  | 100...195 |  |  |  |
| Потужність, кВт | 8,0 | 16,0 | 9,05 ¦ 18,05 ¦ 18,05 |  |  | 39,9 |
| Напруга, В |  |  | 380 |  |  |  |
| Струм |  |  | Трифазний |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 400 706 850 | 600 706 850 | 400 850 900 | 600 850 900 | 600 850 900 | 600 850 900 |

Таблиця Д.16 – Котли харчоварильні моделі FES

| Модель | FES-040 | FES-060 | FES-080 | FES-100 | FES-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місткість казана, дм3 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Номінальна потужність, кВт | 11,1 | 12,6 | 15,6 | 18,6 | 23,1 |
| Напруга, В | 380 |  |  |  |  |
| Рід струму | Трифазний, змінний |  |  |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |  |  |
| Габаритні розміри варильного посуду, мм: діаметр висота | 484 350 | 484 410 | 584 410 | 584 470 | 697 470 |
| Місткість парогенератора, дм3 | 26,1 | 26,4 | 37,9 | 38,2 | 55,5 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина высота | 700 850 750 | 700 850 750 | 800 850 750 | 800 850 750 | 1000 850 750 |
| Маса, кг | 99 | 102 | 114 | 117 | 136 |

Таблиця Д.17 Шафи жарильні моделі KSP

| Модель | KSP-2 |  | KSP-3 | KSP-3K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість робочих камер | 2 |  | 3 | 3 |  |
| Діапазон регулювання температуры, 0С | 50...300 |  |  |  |  |
| Потужність, кВт | 11,8 | 17,7 |  |  | 19,8 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 800 850 1675 | 800 850 1675 |  |  | 800 850 1675 |

Таблиця Д.18 - -Грилі електричні моделі  FRB

| Модель | FRB3 | FRB4 | FRB6 | FRB7 | FRB14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість корзин, шт. | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 |
| Кількість одночасно завантажених тушок курей, шт. | 9 | 12 | 18 | 28 | 56 |
| Потужність, кВт | 2,95 | 5,6 | 7,1 | 10,1 | 20,1 |
| Напруга, В | 220/380 |  |  |  |  |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 850 610 700 | 860 790 830 | 860 790 930 | 1060 830 1030 | 1060 830 2000 |
| Маса, кг | 90 | 112 | 133 | 163 | 264 |

Таблиця Д.19 – Універсальний привід УКМ-1

Змінні насадки: м'ясорубка, овочерізка, протиральний механізм, міксер.

| Кількість швидкостей приводного | вала |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-а швидкість |  |  | 170 об/мин |
| 2-а швидкість |  |  | 330 об/мин |
| Напруга |  |  | 380 В |
| Частота струму |  |  | 50 Гц |
| Потужність, кВт |  |  | 1,1/1,5 |
| Габаритні розміри, мм |  |  | 540x340x325 |
| Маса приводу, кг |  |  | 38,5 |
| Маса запасних частин, кг |  |  | 3,5 |

Таблиця Д.20 -  Картоплечистка МОКНУВ-300-04_______________

Продуктивність, кг/год_______________________________300_______                           Маса одночасно завантажуваного

продукту, кг________________________________________10_

Потужність електродвигуна, кВт_______________________0,55____

Номінальна напруга, В____________                                   220/380

Струм___________________                                               трифазний

Габаритні розміри, мм:

довжина                                                                                      660

ширина                                                                                       500

висота                                                                                          900

Маса, кг                                                                                         70

Таблиця Д.21 – Машина протирально-різальна МПР

Продуктивність:

при нарізці сирої картоплі, кг/год                  350

при протиранні вареної картоплі, кг/год______600

Номінальна напруга, В____________220/380

Потужність електродвигуна, кВт

МПР-350                                                           0,75

МПР-350-1                                                        0,75

МПР-350-02                                                      0,37

| Швидкість обертання ротора, об/хв | 475 |
| --- | --- |
| Габаритні розміри, мм: |  |
| довжина | 640 |
| ширина | 355 |
| висота | 650 |
| Маса, кг | 50 |

Таблиця Д.22 – Апарат для очищення овочів EL 65

| Продуктивність, кг/год | 500 |
| --- | --- |
| Маса одночасно завантажуваного продукту, кг | 8...10 |
| Місткість робочої камери, дм3 | 65 |
| Швидкість обертання робочого органа, об/хв | 300 |
| Потужність, кВт | 0,37 |
| Струм | трифазний |
| Частота, Гц | 50 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 750 473 1635 |

Таблиця Д.23 - М′ясорубки моделі ТС

| Модель | ТС-12Е | ТС-22 | TC-22F | TC-32IND | TC-32LA PORTE | ТС-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продуктивність, кг/год | 120 | 330 | 300 | 400 | 500 | 650 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,9 | 1,5 | 3,8 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 210 370 380 | 310 550 500 | 260 500 430 | 420 800 630 | 400 515 570 | 450 820 680 |

Таблиця Д.24 -  Тістомісильні машини моделі  PSX

| Модель | PSX-12 | PSX-25 | PSX-33 | PSX-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місткість діжі, л | 12 | 25 | 33 | 65 |
| Кількість швидкостей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1.9 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 280 570 590 | 380 680 650 | 390 710 730 | 470 830 960 |
| Маса, кг | 44 | 71 | 96 | 161 |

Таблиця Д.25 – Універсальні міксери моделі АР

| Модель | АР-5 | АР-10 | АР-20 | АР-30 | АР-40 | АР-60 | АР-80 | АР-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єм бачка, дм3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 0,3 | 0,37 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 |
| Напруга, В | 220 |  | 380 |  |  |  |  |  |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 280 415 475 | 385 605 715 | 430 667 885 | 520 910 1210 | 535 910 1210 | 684 960 1394 | 710 1155 1480 | 760 1100 1600 |

- Таблиця Д.26- Технічні дані трансформаторів

| Тип | Номінальна потужність SНОМ,кВ.А | Номінальна напруга, кВ |  | Струм холостого ходу IХ, % | Втрати потужності, кВт |  | Напруга короткого замикання uК,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первинна U1НОМ | вторинна U2НОМ |  | Холостого ходу РХ | Короткого замикання РК |  |
| ТМ25/10 | 25 | 10 | 0,4 | 3,2 | 0,14 | 0,6 | 4,5 |
| ТМ40/10 | 40 | 10 | 0,4 | 3,0 | 0,19 | 0,88 | 4,5 |
| ТМ63/10 | 63 | 10 | 0,4 | 2,18 | 0,26 | 1,28 | 4,5 |
| ТМ100/10 | 100 | 10 | 0,4 | 2,6 | 0,36 | 1,97 | 4,5 |
| ТМ160/10 | 160 | 10 | 0,4 | 2,4 | 0,56 | 2,65 | 4,5 |
| ТМ250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 2,3 | 0,82 | 3,7 | 4,5 |
| ТМ400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 2,1 | 1,05 | 5,5 | 4,5 |
| ТМ630/10 | 630 | 10 | 0,4 | 2,1 | 1,05 | 5,5 | 4,5 |

Таблиця Д.27-  Типовий графік добового навантаження підприємства громадського   харчування.

Таблиця Д.28 -  Економія електроенергії від заміни ламп розжарювання ЛР люмінес-                    центними лампами ЛЛ, ДРЛ

| Джерела світла | Економія електроенер-гії,% | Коефіцієнт α | Джерела світла | Економія електроенер-гії,% | Коефіцієнт α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛР на ЛЛ | 54 | 0,46 | ЛР на МГЛ | 65 | 0,35 |
| ЛР на ДРЛ | 41 | 0,59 | ДРЛ на МГЛ | 40 | 0,6 |
| ЛР на НЛВД | 57 | 0,43 | ДРЛ на НЛВД | 50 | 0,5 |

Таблиця Д.29- Норми освітленості (Стандарт ISO 8595)

| № п.п. | Назва приміщення | Освітленість, лк |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зала ресторана | 200 |
| 2 | Буфет | 300 |
| 3 | Ресторан самообслуговування | 200 |
| 4 | Столова | 200 |
| 5 | Вестибюлі | 300 |
| 6 | Гардероби, туалети | 200 |
| 7 | Коридори | 100 |
| 8 | Кімнати відпочинку | 100 |
| 9 | Сходи | 150 |
| 10 | Кухня | 500 |

- Рекомендована література

1. Монтік П.М. Електротехніка та електромеханіка. Навчальний посібник.- Львів:”Новий світ-2000”, 2007.- 500 с.

2. Иванов А.А., Монтик П.Н. Электротехника и основы электроники. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Н. Монтика.- Одесса:”Друк”, 2000.- 448 с

3.   Иванов А. А. Электрооборудование пищевых предприятий.- 5-е изд., перераб. и доп.- К.: Вища школа, 1985.-287с.

4. Дейниченко Г.В., Ефимова В.О., Постанов Г.М. Оборудование предприятий питания: Справочник в 3-х частях. Харьков: ДП Редакція "Мир Техники и Технологий", 2003.

5. Дипломное проектирование.Учебное проектирование / Под общей ред..проф.Л.З.Шильмана.- Харьков: Харьковский ин-т общественного питания, 1992.

6. Методические указания к электрической части дипломного проекта / Сост.: Буканов Н.Г, Ган М.Б., Кирпичников В.П.- М.: Московский ин-т нар.хоз-ва им. Г.В.Плеханова, 1973, 99 с.